
遂宁市消防安全大排查大整治情况统计表
时间： 2013 年 6 月 15 日至 2013 年 8 月 19 日
	序号
	排查单位（场所）

名称
	排查单位（场所）

地址
	排查时间
	排查人员
	发现的问题
	整改意见
	备注

	1
	遂宁市天友国际酒店有限公司
	遂宁市开发区明月路100号
	6月15日
	陈  斗

李会江
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	限期整改，确保完好有效
	

	2
	遂宁市明星酒店有限公司
	遂宁市开发区明月路88号
	6月15日
	陈  斗

李会江
	火灾自动报警系统存在故障
	限期整改，确保完好有效
	

	3
	四川明星电力股份有限公司龙凤发电分公司
	遂宁市船山区龙凤镇
	6月15日
	陈  斗

李会江
	无员工消防安全培训记录，消防演练记录不符合规定
	组织培训及演练
	

	4
	四川明星电力股份有限公司
	遂宁市船山区明月路
	6月15日
	陈  斗

李会江
	无员工消防安全培训记录，消防演练记录不符合规定
	组织培训及演练
	

	5
	四川省农村信用社联合社遂宁办事处
	遂宁市船山区遂州中路106号
	6月15日
	陈  斗

李会江
	消防档案不符合要求，无消防演练
	消防档案按要求更正，组织演练
	

	6
	中国建设银行遂宁市分行
	遂宁市凯旋中路115号
	6月15日
	陈  斗

李会江
	消防档案不符合要求
	消防档案按要求更正
	

	7
	中国邮政储蓄银行遂宁市分行
	遂宁市明月路
	6月17日
	陈  斗

李会江
	消防档案不符合要求
	消防档案按要求更正
	

	8
	中国银行遂宁市分行
	遂宁市渠河中路999号
	6月17日
	陈  斗

李会江
	无消防演练，消防档案不符合要求，未确定灭火和应急疏散任务人员
	组织演练，消防档案按要求更正，确定灭火和应急疏散人员
	

	9
	成都农商银行遂宁分行
	遂宁市西山北路
	6月17日
	陈  斗

李会江
	无员工消防安全培训记录，无消防演练记录
	组织培训及演练 
	

	10
	仁杏餐饮（正德酒店有限公司）
	遂宁市明月路
	6月18日
	陈  斗

李会江
	消防档案不健全，无消防演练记录，无承担灭火和组织疏散任务人员
	组织演练，消防档案按要求更正，确定灭火和应急疏散人员
	

	11
	中国工商银行遂宁市分行
	遂宁市德胜东路1号
	6月18日
	陈  斗

李会江
	无灭火和应急疏散预案，无员工消防安全培训记录
	限期整改
	

	12
	中国人民银行遂宁市中心支行
	遂宁市西山北路226号
	6月18日
	陈  斗

李会江
	无员工消防培训记录，消防演练不符合规定
	限期整改
	

	13
	中国农业银行遂宁市分行
	遂宁市蜀秀西街158号
	6月19日
	陈  斗

李会江
	消防档案不符合要求，未确定承担灭火和应急疏散任务人员
	健全档案，确定人员
	

	14
	遂宁市商业银行
	遂宁市和平东路51号
	6月19日
	陈  斗

李会江
	无灭火和应急疏散预案，员工消防安全培训不符合规定。
	限期整改
	

	15
	四川省电力公司遂宁分公司
	河东新区东平东路398号
	6月20日
	陈  斗

李会江
	无消防安全制度，无灭火和应急疏预案，无防火巡查记录，消防档案不健全
	限期整改
	

	16
	四川永逸实业有限公司百货分公司
	遂宁市遂州南路270号
	6月20日
	陈  强

李会江
	使用不合格的消防产品，消防控制室仅1人持证上岗
	更换消防产品，组织员工培训
	

	17
	欧伦巴西餐厅
	荣兴大都会5楼
	6月20日
	陈  强

李会江
	消防安全标志未保持完好有效
	限期整改，确保完好有效
	

	18
	遂宁永逸电影有限公司
	遂宁市遂州南路270号7、8楼
	6月25日
	陈  强

李会江
	未确定消防安全管理人，未建立消防档案，未设置“四个能力”标识
	确定管理人，建立健全消防档案，设置标识
	

	19
	四川永逸装饰有限公司永逸风情咖啡茶
	遂州南路270号
	6月25日
	陈  强

李会江
	未确定消防安全管理人，未建立消防档案，未设置“四个能力”标识
	确定管理人，建立健全消防档案，设置标识
	

	20
	遂宁市荣兴大都会经营管理有限公司
	德胜西路46号
	6月25日
	陈  强

李会江
	使用不合格的消防产品，未明确消防安全管理人，消防控制室仅1人持证上岗
	更换消防产品，组织员工培训，明确消防管理人
	

	21
	明仁大都会酒楼
	荣兴大都会4楼
	6月25日
	陈  强

李会江
	消防设施、器材、消防安全标准配置、设置不符合标准，使用不合格的消防产品
	限期整改
	

	22
	金海国际社区（天明物业）
	遂宁是开发去明月路88号
	6月28日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，未开展消防演练，未组织员工培训，未建立消防档案
	限期整改，确保完好有效，组织员工培训，开展消防演练，建立消防档案
	

	23
	船山区卡法休闲会所
	荣兴大都会6楼
	6月28日
	陈  强

李会江
	使用不合格的消防产品
	更换消防产品
	

	24
	四川摩尔春天百货有限公司
	政府西街1号
	6月28日
	陈  强

赵  勇
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，封闭疏散通道
	限期整改，确保完好有效
	

	25
	遂宁市德香源汤锅店
	荣兴大都会5楼
	7月14日
	陈  强

李会江
	遮挡消火栓，堵塞疏散通道、全出口
	限期整改
	

	26
	凯丽大酒店
	遂宁市滨江北路499号
	7月15日
	陈  斗

李会江
	未建立消防档案，消防安全责任书、告知书未张贴，消防控制室值班人员未达到6人
	限期整改
	

	27
	海谷阳光
	遂宁市滨江北路
	7月15日
	陈  斗

李会江
	无“四个能力”标识牌，消防安全告知书、责任书、承诺书未张贴，未建立消防档案
	建立消防档案，张贴消防安全告知书、责任书、承诺书
	

	28
	船山区爱尚国际音乐会所
	船山区犀牛广场欧式步行街2号楼
	7月15日
	陈  斗

李会江
	无“四个能力”标识牌，，消防安全告知书、责任书、承诺书未张贴，无安全疏散地贴标识，1楼疏散走道、2楼西侧楼梯间无应急照明，未建立消防档案
	限期整改
	

	29
	遂宁市正德酒店有限公司（熊猫王子酒店）
	遂宁市明月路
	7月13日
	陈  强

赵  勇
	无消防安全告知书、承诺书，无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，无员工消防培训记录，消防档案不健全，未确定灭火和组织疏散任务人员，无防火巡查，无消防演练记录
	限期整改，建立健全消防档案
	

	30
	重庆龙湖鸭肠王火锅遂宁总店
	荣兴大都会五楼
	7月15日
	陈  强

李会江
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，使用不合格的消防产品
	限期整改，确保完好有效，更换不合格的消防产品
	

	31
	四川省电力公司遂宁分公司（复查）
	河东新区东平东路398号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	32
	四川明星电力股份有限公司
	遂宁市船山区明月路
	7月17日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	33
	船山区卡法休闲会所（复查）
	荣兴大都会6楼
	7月18日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	34
	中国建设银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市凯旋中路115号
	7月18日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	35
	四川省农村信用社联合社遂宁办事处（复查）
	遂宁市船山区遂州中路106号
	7月17日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	36
	中国邮政储蓄银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市明月路
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	37
	中国银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市渠河中路999号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	38
	成都农商银行遂宁分行（复查）
	遂宁市西山北路
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	39
	仁杏餐饮（复查）
	遂宁市明月路
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	40
	遂宁市正德酒店有限公司（复查）
	遂宁市明月路
	7月17日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	41
	中国人民银行遂宁市中心支行（复查）
	遂宁市西山北路226号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	42
	遂宁市天友国际酒店有限公司（复查）
	遂宁市开发区明月路100号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	43
	遂宁市商业银行（复查）
	遂宁市和平东路51号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	44
	四川明星电力股份有限公司龙凤发电分公司（复查）
	遂宁市船山区龙凤镇
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	45
	中国农业银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市蜀秀西街158号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	46
	四川职业技术学院
	河东新区学府路1号
	7月17日
	陈  斗

张荣森
	控制室人员无证上岗，末端试水阀门故障，未对公寓管理人员进行消防培训
	组织员工培训，限期整改，确保试水阀门完好有效
	

	47
	君豪世代阳光
	滨江北路449号
	7月17日
	陈  斗

张荣森
	消防控制室相关制度及火灾应急疏散处置程序未上墙，未落实“四个能力”相关软件资料，无消防安全制度，无应急疏散预案，无防火巡查，未进行消防演练，无消防档案
	限期整改
	

	48
	君豪阳光酒店
	滨江北路499号
	7月17日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，未保持完好有效，无人员密集场所消防安全告知书、承诺书
	限期整改，确保完好有效
	

	49
	遂宁市德香源汤锅店（复查）
	荣兴大都会5楼
	7月17日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	50
	凯丽大酒店（复查）
	遂宁市滨江北路499号
	7月18日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	51
	天明物业（复查）
	遂宁是开发去明月路88号
	7月18日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	

	52
	海谷阳光（复查）
	遂宁市滨江北路
	7月18日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	53
	四川永逸实业有限公司百货分公司（复查）
	遂宁市遂州南路270号
	7月18日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	54
	船山区爱尚国际音乐会所（复查）
	船山区犀牛广场欧式步行街2号楼
	7月22日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	55
	四川职业技术学院（复查）
	河东新区学府路1号
	7月22日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	

	56
	中国工商银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市德胜东路1号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	57
	遂宁市中级人民法院
	河东新区东平大道
	7月23日
	陈  强

张荣森
	消防水池被拆除，火灾自动报警系统存在故障，档案室、数据机房、配电房及柴油发电机房未设置自动灭火系统，未设置消防备用电源，建筑内部部分应急照明及疏散指示标准无法正常使用，灭火器配置不符合要求，灭火和应急救援预案不完善，员工年度消防安全培训不齐全，防火巡查档案资料不齐，年度消防演练无记录
	恢复消防水池，修复或更换火灾自动报警系统，档案室、数据机房、配电房及柴油发电机房应加设气体灭火系统，更换无法正常使用的应急照明和疏散指示标志
	

	58
	重庆龙湖鸭肠王火锅遂宁总店（复查）
	荣兴大都会五楼
	7月24日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	59
	四川永逸实业有限公司家居装饰材料分公司
	遂宁市开善路293号
	7月24日
	陈  强

赵  勇
	未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，消防控制室值班人员未达到规定要求，无消防安全制度，无消防演练记录，员工消防安全培训记录不符合规定
	确定承担灭火和组织疏散任务的人员，组织员工培训，建立消防安全制度
	

	60
	遂宁市明星酒店有限公司（复查）
	遂宁市开发区
	7月31日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	61
	死海旅游度假有限公司
	大英县中海大道888号
	7月31日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志配置不符合标准，灭火器数量不足，消防警示、招牌欠缺，电缆井未进行防火封堵、分隔。
	更换消防器材，保持设施完好有效，增加灭火器数量。
	

	62
	四川摩尔春天百货有限公司（复查）
	政府西街1号
	7月31日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	63
	海琪时代广场
	大东街99号
	7月25日
	陈  强

赵  勇
	风机房及配电房未进行防火封堵，改建的汽车坡道未设置自动喷水灭火系统，消防栓泵及喷淋系统无法实现消防控制室远程启泵，地下负二层各类配电房及机房的门应为甲级防火门
	限期整改
	

	64
	遂宁市苏宁电器有限公司
	大东街99号
	7月25日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	65
	重庆新世纪百货遂宁新都
	大东街99号
	7月25日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	66
	摩尔春天百货有限公司
	遂宁市政府西街1号
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	未确定消防安全管理人，7楼咖啡厅安全出口锁闭，西侧楼楼梯间被占用，东侧中部楼楼梯间首层安全出口堆放杂物，东西侧3处楼梯间应急照明设置不符合要求
	限期整改
	

	67
	四川东旭投资有限公司
	河东新区德水中路73号
	8月1日
	刘东平

陈  强
	使用不合格的消防产品，消防给水系统无水，施工单位在开工前未将施工现场消防安全措施和保卫方案报公安机关消防机
构备案未设置临时消防应急照明，未申报消防设计审核
	限期整改
	

	68
	遂宁市博物馆
	遂宁市西山北路613号
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	使用不合格的消防产品，火灾自动报警系统存在两处故障隔离。
	更换不合格的消防产品。确保消防设施完好有效
	

	69
	遂宁市邮政局
	明月路23号
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	70
	中国联通遂宁市分公司
	明月路
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	71
	遂宁市盛世银丰商业有限公司
	遂州中路18号
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	72
	遂宁市体育中心
	遂宁市河东新区慈航路
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	施工现场临时消防用水保护半径不足，施工现场干粉灭火器数量不足
	应按《施工现场消防安全管理规定》整改。
	

	73
	遂宁太平洋影业有限责任公司
	遂州中路18号银丰国际五楼
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	74
	中国移动通信四川有限公司遂宁分公司
	遂宁市开发区明月西路99号
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	75
	四川鼎吉光电科技有限公司
	太吉路1号
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	76
	遂宁市马华本色健身俱乐部
	盛世银丰商业中心5楼
	8月5日
	陈  强

赵  勇
	使用不合格的消防产品
	更换不合格的消防产品
	

	77
	四川统一量贩超市有限公司遂宁分公司
	遂州中路18号银丰商业中心三、四楼
	8月5日
	陈  强

赵  勇
	商场库房与营业场所之间未采取有效的防火分隔措施。
	限期整改
	

	78
	船山区盛华堂百货店
	遂州中路18号银丰商业中心一、二楼
	8月5日
	陈  强

赵  勇
	地上一层库房门直接开向楼梯间，且库房内喷头设置不符合要求。地下一层库房内无火灾自动报警系统。
	限期整改，确保消防设施完好有效
	

	79
	四川省美宁实业集团
	工业园区明星大道313号
	8月5日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	80
	遂宁市传染病医院
	遂宁市河东新区慈航路
	8月5日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	81
	四川省高金食品股份有限公司
	遂宁市滨江南路666号
	8月5日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	82
	遂宁市机关事务管理局
	河东新区东升路7号
	8月9日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	限期整改，确保完好有效
	

	83
	遂宁市中心医院
	德胜西路127号
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	84
	遂宁市人民检察院
	河东新区旗山东路
	8月9日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志配置不符合标准，未保持完好有限
	限期整改，确保完好有效
	

	85
	遂宁世界华人财富会所
	遂宁市河东新区东平中路会展中心
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	限期整改，确保完好有效
	

	86
	四川大雁微电子科技有限公司
	开发区玉龙路1号
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	限期整改，确保完好有效
	

	87
	中国电信遂宁分公司
	大东街56号
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，封闭疏散通道、安全出口，消防控制室值班人员无证上岗，消防控制室值班记录未按时填写
	限期整改，确保完好有效
	

	88
	四川东旭投资有限公司（复查）
	遂宁市河东新区德水中路73号奥城花园
	8月5日
	刘东平

陈  强
	无
	无
	

	89
	四川东旭投资有限公司（复查）
	遂宁市河东新区德水中路73号奥城花园
	8月6日
	刘东平

陈  强
	无
	无
	

	90
	永逸风情咖啡茶（复查）
	遂宁市遂州南路270号
	8月13日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	91
	遂宁市荣兴大都会经营管理有限公司（复查）
	船山区德胜西路46号
	8月13日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	92
	明仁大都会酒楼（复查）
	政府西街大都会4楼
	8月13日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	93
	遂宁永逸电影有限公司（复查）
	遂州南路270号7、8楼
	8月13日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	94
	君豪阳光酒店（复查）
	滨江北路499号
	8月13日
	陈斗

张荣森
	无
	无
	

	95
	君豪阳光物业（复查）
	滨江北路499号
	8月13日
	陈斗

张荣森
	无
	无
	

	96
	卡法会所
	荣兴大都会六楼
	8月14日
	陈斗

张荣森
	无巡查记录、未建立消防档案，、消防安全标志配置、设置不符合标准，未保持完好有效
	限期整改，确保消防设施完好有效
	

	97
	荣兴大都会
	德胜西路46号
	8月14日
	陈斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，未保持完好有效，圈占消火栓
	
	

	98
	中国石油四川遂宁销售分公司罗家湾AB加油站 
	开发区龙桥村五组
	2013-6-19
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	99
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司明月桥加油站 
	明月路331号
	2013-6-19
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	100
	遂宁市船山区希望幼儿园 [不合格] 
	开善东路27号
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、北侧安全出口锁闭；2、电气线路敷设不符合要求
	
	

	101
	明珠实验幼儿园[不合格]
	开善东路
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	电线未穿管
	
	

	102
	星宇幼儿园 [不合格]
	天宫路
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、电气线路裸露； 2、消防设施配置不符合标准
	
	

	103
	红星幼儿园 [不合格]
	电江路
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、电气线路未穿管； 2、只有一个疏散楼梯间
	
	

	104
	明珠艺术幼儿园[不合格]
	开善东路390-18号
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、电气线路裸露； 2、消防设施配置不符合标准
	
	

	105
	新民街幼儿园 [不合格] 
	玉泉街8栋
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、电气线路裸露，乱接线路 2、每个教室应设置两个安全出口 3、消防器材不足
	
	

	106
	人和商务宾馆 [不合格] 
	遂州南路
	2013-6-21
	左诗漫、郭礼
	1、封闭安全出口；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	
	立即整改

	107
	雅典娜主题音乐会所 
	滨江路金港名都南区
	2013-6-21
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	108
	巅峰时尚茶楼 
	广福大厦十八层
	2013-6-21
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	109
	鑫兴宾馆 [不合格] 
	老兴街46号
	2013-6-21
	左诗漫、郭礼
	占用疏散通道
	
	立即整改

	110
	船山区东南宾馆[不合格]
	凯旋路东南角
	2013-6-20
	左诗漫、郭礼
	一具灭火器压力不足
	
	

	111
	遂宁市匀都酒店有限公司 [不合格] 
	河东新区东平大道国玉金都
	2013-6-20
	左诗漫、郭礼
	封闭安全出口
	
	立即整改

	112
	大富豪商务酒店[不合格]
	街市花园天润数码港5楼
	2013-6-20
	左诗漫、郭礼
	占用疏散通道
	
	立即整改

	113
	东河楼商务宾馆[不合格]
	河东新区书香美邸F-2-15
	2013-6-20
	左诗漫、郭礼
	擅自停用消防设施
	
	立即整改

	114
	巅峰时尚茶楼 
	 广福大厦十八层
	2013-6-19
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	115
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城北加气加油站
	明月路53号
	2013-6-19
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	116
	天宫宾馆 [不合格] 
	天宫庙村二社186号
	2013-6-25
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施未保持完好有效;2、擅自停用消防设施
	
	立即整改

	117
	灵湖商务宾馆 [不合格] 
	滨江路凯丽滨江B7-4-3-4-5号
	2013-6-25
	左诗漫、郭礼
	1、损坏消防设施；2、封闭安全出口
	
	立即整改

	118
	山城旅店 [不合格] 
	南津路
	2013-6-24
	左诗漫)、郭礼
	1、停用消防设施；2、堵塞安全出口
	
	

	119
	龙王井宾馆 [不合格] 
	 南津路67号
	2013-6-24
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施未保持完好有效；2、消防设施配置不符合标准
	
	立即整改

	120
	遂宁市向网未来网吧 [不合格] 
	玉路窑湾村苹果园小区
	2013-6-24
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、堵塞疏散通道
	
	立即整改

	121
	祥和酒店 [不合格] 
	新民街南城一品
	2013-6-24
	左诗漫、郭礼
	1、电器线路敷设不符合规定2、未组织防火检查
	
	

	122
	江景天下
	鸿发街江景天下后门
	2013-6-24
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	123
	船山区伯朗咖啡馆 
	凯东路496号中天外滩5栋2楼
	2013-6-24
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	124
	船山区皇家驿足休闲会所
	滨江路犀牛广场休闲城1-1-2号
	2013-6-24
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	125
	徐妈火锅 
	嘉禾东路君豪世代阳光二楼
	2013-6-24
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	126
	三国烤肉 
	三清街原轻化局二楼
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	127
	天添红辣椒自助火锅店 [不合格] 
	 嘉禾东路福江花园
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	未制定消防培训记录
	
	

	128
	遂宁市笑林网吧 
	德胜路综合楼二楼
	2013-6-27
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	

	129
	粮机宾馆 [不合格] 
	开善路61号
	2013-6-26
	左诗漫、郭礼
	1、占用疏散通道（楼梯口堆放杂物）;2、消防设施未保持完好有效（一疏散指示标志不能正常工作）
	
	立即整改

	130
	蜀峰宾馆 [不合格] 
	开善路63号
	2013-6-26
	左诗漫、郭礼
	1、一疏散通道里堆放了箱子;2、安全出口上方未配置“安全出口”指示标志
	
	立即整改

	131
	船山区东南宾馆
	凯旋路东南角
	2013-6-26
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	132
	祥和酒店
	新民街南城一品
	2013-6-26
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	133
	华彤商务酒店 [不合格] 
	小西街47号
	2013-6-25
	左诗漫(主)、郭礼
	1、消防设施配置不符合标准2、擅自停用消防设施
	
	立即整改

	134
	天圆旅馆 [不合格] 
	遂宁市船山区
	2013-6-25
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施未保持完好有效;2、封闭安全出口
	
	立即整改

	135
	新村旅馆 [不合格] 
	河东新区罐子口社区
	2013-6-25
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施配置不符合标准;2、占用疏散通道
	
	立即整改

	136
	兴和宾馆 
	兴和西街72号
	2013-7-3
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	137
	船山区魅力十二歌厅
	天宫路506号
	2013-7-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	138
	船山区卡捌时尚音乐会所
	明月路现代不夜城BA11-13号
	2013-7-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	139
	临江茶旅店 [不合格] 
	油房街6号楼1-2-1号
	2013-7-2
	李健、左诗漫
	疏散通道堆放杂物
	
	立即整改

	140
	船山区聚龙园宾馆
	界福东路9号
	2013-7-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	141
	金钟宾馆 [不合格] 
	茂源南街
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	一应急照明灯插头被拔
	
	立即整改

	142
	蓝恋网吧
	 城河北街45号
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	143
	德胜西路彭牙科旁菜市场
	德胜西路
	2013-7-1
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	144
	凯迪利网吧
	明月东路嘉禾福苑2号楼门面
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	145
	遂宁市坤诚商贸有限公司城北分公司
	遂州中路641号1层
	2013-7-1
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	146
	群星会网吧
	凯东路124号
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	147
	名扬天下老火锅[不合格]
	德胜路232-248号
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	灭火器筒体钢印无内容
	
	

	148
	船山区华龙茶楼[不合格]
	遂州南路43号
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	149
	红光社农贸市场
	滨江路红光社
	2013-7-5
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	150
	梦乡宾馆 [不合格] 
	 凯旋下路250号
	2013-7-5
	李健、左诗漫
	两具灭火器没有筒体钢印
	
	

	151
	虹星宾馆 [不合格] 
	南津路14号
	2013-7-5
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品（应急照明灯主电源切断后5s内未转入应急状态）
	
	

	152
	勿忘我OK厅 [不合格] 
	天宫路
	2013-7-4
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品（一具灭火器筒体钢印没有内容）
	
	

	153
	浪潮OK厅 [不合格] 
	天宫路14号
	2013-7-4
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品（灭火器没有筒体钢印）
	
	

	154
	以纯专卖店 [不合格] 
	船山区新世纪2楼
	2013-7-4
	李健、左诗漫
	堵塞、封闭安全出口
	
	立即整改

	155
	船山区欧典商务酒店 [不合格] 
	 明月路198-200号
	2013-7-3
	李健、左诗漫
	楼梯堆放箱子，占用疏散通道
	
	立即整改

	156
	遂宁市第三人民医院（船山区人民医院） [不合格] 
	遂州中路162号
	2013-7-9
	李健、郭礼
	1、消防控制室值班人员未持证上岗;2、屋顶试验消火栓无法开启
	
	

	157
	船山区王朝浴足城 [不合格] 
	嘉禾西路87号
	2013-7-9
	郭礼、杨时才
	堵塞北侧疏散通道
	
	

	158
	遂宁博盈世纪酒店管理公司 [不合格] 
	嘉禾西路87号
	2013-7-9
	郭礼、李志忠
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；
	
	立即整改

	159
	遂宁市开心就好网吧 [不合格] 
	育才大厦18号
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	未制定消防培训记录
	
	

	160
	船山区九江宾馆 [不合格] 
	开善路40号
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	
	

	161
	百灵电器商场 [不合格] 
	凯旋下路东南角
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	灭火器无筒体钢印
	
	

	162
	佳宾旅馆 [不合格] 
	川中大市场10栋2-2-2号
	2013-7-9
	李健)、左诗漫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态。
	
	

	163
	四川卓达房地产开发有限公司—滨海名城 [不合格] 
	滨江路与开善路交口处
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	控制室无人值班
	
	

	164
	船山区百佳汇火锅店 [不合格] 
	河东新区东平南路99号
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	灭火器筒体无钢印
	
	

	165
	银座网吧
	天宫南路泰佳尔阳光城
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	166
	遂宁市君利来百货有限公司油房街商场 [不合格] 
	 油房街34号
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	灭火器配置数量不足
	
	立即整改

	167
	遂宁市家福来电器商场南门店 [不合格] 
	 凯旋下路248号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	1、只有1人持证上岗；2、火灾自动报警控制器有故障；3、二层有两个疏散指示标志不能正常工作
	
	

	168
	天添红辣椒自助火锅店
	 嘉禾东路福江花园
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	169
	遂宁市海琪电器电脑数码广场 [不合格] 
	 凯旋下路40号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	防火分区超过规定面积
	
	

	170
	船山区华龙茶楼
	 遂州南路43号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	171
	虹星宾馆
	南津路14号
	2013-7-10
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	172
	梦乡宾馆
	 凯旋下路250号
	2013-7-10
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	173
	四川双发大酒店有限公司 [不合格] 
	和平东路26号
	2013-7-10
	郭礼、李志忠
	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、消防控制室无人值班；擅自停用消防设施
	
	

	174
	浪潮OK厅
	天宫路
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	175
	勿忘我OK厅
	天宫路
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	176
	好时年大酒店有限公司
	燕西街1号
	2013-7-11
	郭礼、李志忠
	未发现隐患
	
	

	177
	船山区阿米果音乐会所 [不合格] 
	 明月路现代不夜城BB-08号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	灭火器无筒体钢印
	
	

	178
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场 [不合格] 
	南师路136号
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	灭火器配置数量不足
	
	立即整改

	179
	遂宁市第三人民医院（船山区人民医院）
	遂州中路162号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	180
	歌迷OK厅 [不合格] 
	幸福路117号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	1、未制定疏散预案；2、灭火器筒体无钢印
	
	

	181
	天之源OK厅 [不合格] 
	滨江路凯兴福苑
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	一具灭火器标识内容不全
	
	

	182
	船山区百佳汇火锅店
	河东新区东平南路99号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	183
	遂宁市君利来百货有限公司扬子江商场 [不合格] 
	 遂州中路389号
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	灭火器配置数量不足
	
	

	184
	名扬天下老火锅
	 德胜路232-248号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	185
	遂宁市海琪房地产开发公司家居广场
	公园西路49号家居广场
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	186
	遂州假日大酒店[不合格]
	遂州南路175号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	1、北侧五层到六层的楼梯间未配置应急照明灯、疏散指示标志，出口上方未配置“安全出口”标志；2、六层灭火器数量不足，且有一具灭火器失效。

	
	

	187
	北京华联综合超市股份公司遂宁分公司 [不合格] 
	遂州南路175号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	自动喷淋管网无水
	
	

	188
	遂宁金夫人婚纱影楼 [不合格] 
	遂州中路281号三楼
	2013-7-12
	左诗漫、郭礼
	自动喷淋系统主管锈蚀、无水
	
	

	189
	随心网吧 [不合格] 
	 小康小区1栋11号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	应急灯主电源一切断后5s内未转入应急状态
	
	

	190
	橄榄树音乐会所 [不合格] 
	明月路现代不夜城
	2013-7-11
	李健、王敦体
	擅自停用消防设施
	
	立即整改

	191
	外滩娱乐城
	 滨江路莲花公园临江问茶景观工程
	2013-7-11
	郭礼、李志忠
	未发现隐患
	
	

	192
	船山区后宫音乐会所 [不合格] 
	 滨江北路景观地带
	2013-7-11
	李健、王敦体
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	
	

	193
	广来福宾馆北极星店
	 遂州中路301号
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	194
	遂宁市船山区皇家一号娱乐会所 [不合格] 
	明月路现代不夜城
	2013-7-11
	李健、王敦体
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。
	
	立即整改

	195
	东方好莱坞娱乐城
	公园口军分区新建楼
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	196
	船山区金缘丽思酒店 [不合格] 
	小北街24号
	2013-7-12
	李健、王敦体
	1、咖啡厅一层南侧疏散门向内开启；2、咖啡厅一、二层大厅未配置应急照明灯；3、一层两个出口上方未配置安全出口标志；
	
	

	197
	船山区九江宾馆
	 开善路40号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	198
	遂宁市开心就好网吧
	 育才大厦18号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	199
	船山区五彩缤纷音乐会所
	 滨江路犀牛休闲广场南二楼
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	200
	遂宁市华润锦华股份有限公司
	 藕园巷77号
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	201
	富丽东方假日酒店 [不合格] 
	 小北街56号
	2013-7-12
	李健(主)、王敦体
	1、应急照明灯为不合格消防产品；2、未制定消防培训记录
	
	

	202
	百灵电器商场
	 凯旋下路东南角
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	203
	佳宾旅馆
	川中大市场10栋2-2-2号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	204
	遂宁市明村酒家
	介福东路
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	205
	遂宁开发区聚龙砂锅旗舰店 [不合格] 
	遂宁花园金玉满堂斗城食府一楼
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	消防器材未保持完好有效
	
	

	206
	船山区籣桂坊KTV
	金港名都南区商业楼一楼
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	207
	壹号公馆音乐会所
	 滨江路金港名都南区商铺126-130号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	208
	遂宁齐天酒店管理有限公司
	凯旋上路176、178号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	209
	遂宁市馀乐饭店
	渠河路
	2013-7-12
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	

	210
	成都国美电器有限公司遂宁分公司
	 遂州南路369号瑞泽城市之心大厦
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	211
	嘉利来酒店 [不合格] 
	小北街
	2013-7-12
	李健、王敦体
	5层疏散走道一具应急照明灯不能正常工作。
	
	立即整改

	212
	四川安逸158连锁酒店有限公司遂宁店
	明月路150号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	213
	大方圆火锅
	 滨江路江景天下28号
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	214
	船山区苏宁云商销售有限公司 [不合格] 
	 遂州南路171号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	1、负一层未按要求安装防火门；2、负一层疏散指示标志配置不符合标准，全部不能正常工作。
	
	

	215
	船山区味尚坊大酒楼
	三清街金碧文化广场二楼
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	216
	船山区三缺一鲜兔馆
	 滨江中路150号
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	217
	遂宁开发区三缺一鲜兔馆吉祥店
	遂州北路66号
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	218
	遂宁市船山区御金山大酒店 [不合格] 
	明月路366号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	占用疏散通道
	
	立即整改

	219
	四川鼎信投资有限公司酒店分公司 [不合格] 
	盐关街51号
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	五层房间设置铁栅栏
	
	

	220
	四川省遂宁市广德寺管理委员会 
	广德路114号
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	221
	船山区王子咖啡 [不合格] 
	 广福大厦对面
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、只有1个疏散通道，安全出口数量不足；2、楼梯间内无应急照明、疏散标志；3、场所内配置的应急照明灯数量不足；4、场所内未配置灭火器；5、未经消防安全检查擅自投入使用、营业；6、出口上方未配置安全出口标志
	
	

	222
	船山区太百纯客量贩歌城
	滨江路金港名都南区二楼
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	223
	船山区名人时尚音乐会所 [不合格] 
	 滨江路金港名都231、233号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	主出口未安疏散标志，大厅未安应急照明灯。
	
	

	224
	夜猫音吧 [不合格] 
	 天宫路10栋2楼
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	一具灭火器标识内容不全
	
	

	225
	遂宁市百金汉宫KTV娱乐会所
	 滨江路金港名都南一楼113-117号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	226
	中国石油四川遂宁销售分公司罗家湾AB加油站
	开发区龙桥村五组
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	227
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城北配气站
	明月桥
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	228
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司明月桥加油站
	明月路331号
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	229
	遂宁市合力小渔村河鲜火锅 [不合格] 
	 滨江南路莲花公园内
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；
	
	立即整改

	230
	中国石油化工股份有限公司四川绵阳分公司玉龙加油站
	北固乡龙兴村三社
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	231
	船山区祝家庄饭店 [不合格] 
	宜园路富源新村9栋1号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	1、未经消防安全检查擅自投入使用、营业；2、场所内应急照明灯、疏散指示标志、灭火器配置不足
	
	

	232
	四川衡信物业服务有限公司—盛世上江城 [不合格] 
	滨江北路555号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	因特大暴雨淹没控制室，火灾自动报警系统、自动喷淋系统不能正常工作。
	
	

	233
	船山区帝逸宫洗浴中心 [不合格] 
	 盐关街74号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	占用疏散通道
	
	立即整改

	234
	船山区全满楼火锅店
	中天外滩B栋二楼
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	235
	徐妈火锅 [不合格] 
	 嘉禾东路君豪世代阳光二楼
	2013-7-14
	左诗漫、郭礼
	遮挡消火栓
	
	立即整改

	236
	本杰明国际双语幼儿园（总园） [不合格] 
	 遂宁花园北固东街1号
	2013-7-14
	郭礼、左诗漫
	1、安全出口指示标志配置不符合标准;2、一楼一寝室占用疏散通道
	
	立即整改

	237
	乐巢时尚KTV [不合格] 
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、自动喷淋管网无水；2、北侧出口的疏散门向内开启；3、北侧安全出口附近未配置应急照明灯，出口上方未配置“安全出口”标志；4、地贴未贴；5、“四个能力”建设未达标。
	
	

	238
	流年音乐会所 [不合格] 
	金港名都南二楼
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、南侧安全出口处的疏散通道被占用、出口上方未配置“安全出口”标志；2、湿式报警阀无法试水；3、疏散通道上仅有的2个应急照明灯不能工作；4、疏散通道上疏散指示标志配置不符合标准；5、“四个能力”建设不达标；6、北侧安全出口上方未配置“安全出口”标志。
	
	

	239
	船山区玛莎拉蒂音乐酒吧
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	240
	世纪金座KTV [不合格] 
	 滨江路金港名都北大门317-3号
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、一层东侧出口上方未配置“安全出口“标志；2、一层西侧出口上方的“安全出口”标志不能正常工作；3、火灾自动报警系统有故障。
	
	

	241
	盛世音煌音乐会所 [不合格] 
	 滨江路金港名都
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、自动喷淋管网无水；2、应急照明灯配置数量不足。
	
	

	242
	遂宁市船山体育文化开发经营有限公司 [不合格] 
	西山路280号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	家私馆感烟报警后未切断电源，系统联动异常。
	
	

	243
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司仁里加油站
	仁里镇罐子口村
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	244
	四川煜坤环境工程有限公司CNG加气站
	玉龙路601号
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	245
	船山区重庆德庄火锅
	滨江路人事局集资楼二楼
	2013-7-15
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	246
	遂宁市名仕大酒店有限公司 [不合格] 
	 遂州中路757号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	1、占用疏散通道；2、室内消火栓无水；3、七层防火门不完整。
	
	

	247
	四川省遂宁中学外国语实验学校（遂中）[不合格] 
	河东新区东平大道
	2013-7-15
	左诗漫、李健
	1、E栋1层一个疏散指示标志不亮，2层灭火器配置不符合标准；
	
	

	248
	中国银行遂宁分行遂州中路支行
	 遂宁中路234号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	249
	船山区凤凰大酒店
	明月路16号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	250
	船山区名人时尚音乐会所
	 滨江路金港名都231、233号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	251
	遂宁市广来福管理有限公司斗城商都店 [不合格] 
	 遂州北路189号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	自动喷水灭火系统现在由于水灾处于瘫痪状态
	
	

	252
	遂宁市家福来电器广场北门店 [不合格] 
	 遂州北路
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	消防器材未保持完好有效
	
	立即整改

	253
	遂宁市美好家园商贸有限公司 [不合格] 
	 遂州北路189号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	由于水灾，自动喷淋系统不能正常工作。
	
	

	254
	遂宁开发区聚龙砂锅旗舰店
	 遂宁花园金玉满堂斗城食府一楼
	2013-7-15
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	255
	天府汤王餐厅（北门店） [不合格] 
	滨江路“杨枝洒水”景观楼
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	由于水灾，该场所自消系统被水淹了，正在修复中。
	
	

	256
	遂宁富临运业有限公司汽车中心站
	开发区站南路1号
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	257
	以纯专卖店
	新世纪2楼
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	258
	遂宁市君利来百货有限公司油房街商场
	 油房街34号
	2013-7-16
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	259
	遂宁市君利来百货有限公司扬子江商场
	 遂州中路389号
	2013-7-16
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	260
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场
	南师路136号
	2013-7-16
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	261
	船山区紫煌豪门演艺会所 [不合格] 
	 明月路现代不夜城
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	1、火灾自动报警系统处于瘫痪状态;2、喷淋系统末端未找到;3、六层的防火门被拆下换成了铁门;4、“四个能力”建设未达标;5、“三提示”未制作
	
	

	262
	船山区凤舞九天娱乐会所 [不合格] 
	 现代不夜城
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	1、东南方向疏散走道上一疏散指示标志不能正常工作;2、东北方向一具灭火器压力指针未指在绿色区域;3、“三提示”未制作;4、“四个能力”建设不达标;5、自动喷淋系统末端未找到
	
	

	263
	金罗门国际音乐会所 [不合格] 
	 明月路现代不夜城
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	1、堵塞疏散通道;2、疏散通道上一应急照明灯和疏散指示标志不能工作;3、火灾自动报警系统工作不正常;4、地贴未贴;5、“四个能力”建设不达标;6、“三提示”未制作
	
	

	264
	遂宁市第一人民医院（红十字医院） [不合格] 
	油房街22号
	2013-7-15
	左诗漫、李健
	2、C栋所有疏散指示标志均不能正常工作，1层1个应急照明不亮。
	
	

	265
	中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司大姆山加油站
	永兴镇旗山村十社
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	266
	船山区人民法院[不合格]
	 和平西路199号
	2013-7-17
	左诗漫、李健
	1、灭火器配置数量不足，6层灭火器失效；2、未配置疏散指示标志、应急照明灯；3、2、3层锁闭出口
	
	

	267
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司永兴加油站
	永兴镇白鹤林村4社
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	268
	橄榄树音乐会所
	 现代不夜城AA15-29
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	269
	遂宁市灵杰家居生活馆 [不合格] 
	德水中路201-301号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	270
	船山区王朝浴足城
	 嘉禾西路87号博盈世纪酒店二楼
	2013-7-17
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	271
	歌迷OK厅
	 幸福路117号
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	272
	船山区阿米果音乐会所
	 明月路现代不夜城BB-08号
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	273
	天之源OK厅
	 滨江路凯兴福苑
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	274
	遂宁市工商银行裕丰支行 [不合格] 
	遂州中路263号
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	275
	四川川港燃气有限责任公司遂宁分公司西宁加气站
	经济开发区1号路
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	276
	陶然大酒店 [不合格] 
	顺南街财贸商成A栋二楼
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	1、二层西侧大厅的疏散门未向疏散方向开启，三层入口疏散门未向疏散方向开启；2、三层西侧出口被堵塞，西侧大门使用推拉门。
	
	

	277
	中石油四川遂宁销售分公司开善寺加油站
	开善东路278号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	278
	船山区机关事务管理局 [不合格] 
	嘉禾东路55号
	2013-7-17
	郭礼、杨时才
	负一楼防火门损坏。
	
	

	279
	中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行[不合格]
	遂州南路250号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	280
	船山区超凡网吧[不合格]
	 遂州北路315号
	2013-7-17
	左诗漫、李健
	灭火器配置不足，只有2具4kg干粉灭火器，一具2kg干粉灭火器,4kg、2kg干粉灭火器各失效一具。
	
	立即整改

	281
	成都思源物业服务有限公司——瑞泽城市之心 [不合格] 
	船山区米市街
	2013-7-17
	左诗漫、李健
	1、占用消防车通道；2、防火门未保持常闭；3、控制室软件资料未上墙；4、消防管理软件资料不齐全；5、控制主机报警喇叭不能正常工作；6、消火栓箱内无水枪
	
	

	282
	船山区人民检察院 [不合格] 
	 和平西路158号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	1、消火栓箱内无水枪水带，且无法试水；2、灭火器数量配置不足，仅有的2具失效；
	
	

	283
	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁永兴加油站
	旗山村一社
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	284
	四川蜀峰物业服务有限公司—天宏.龙湾壹号 [不合格] 
	明月路1077号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	占用封闭消防车通道，妨碍消防车通行。
	
	立即整改

	285
	新天地大酒楼 [不合格] 
	 滨江北路八方功德景观带
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	遮挡消火栓
	
	立即整改

	286
	中国建设银行遂宁分行船山支行
	嘉禾东路
	2013-7-18
	郭礼、肖茂力
	未发现隐患
	
	

	287
	新世纪歌舞厅
	 新世纪大厦地下室
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	288
	中国建设银行遂宁分行经开支行
	遂州中路521号
	2013-7-18
	郭礼、肖茂力
	未发现隐患
	
	

	289
	中国建设银行遂宁分行城南支行
	公园口蓝宝石大厦一楼
	2013-7-18
	郭礼、肖茂力
	未发现隐患
	
	

	290
	遂宁市船山区御金山大酒店
	明月路366号
	2013-7-18
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	291
	遂宁市合力小渔村河鲜火锅
	 滨江南路莲花公园内
	2013-7-18
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	292
	遂宁市经济开发区花园液化气站 [不合格] 
	八角亭5社
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	293
	天遂集团灵泉寺风景区
	
	2013-7-17
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	294
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城南加气站
	
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	295
	船山区祝家庄饭店
	宜园路富源新村9栋1号
	2013-7-19
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	296
	随心网吧
	 小康小区1栋11号
	2013-7-19
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	297
	船山区欧典咖啡厅[不合格]
	体育馆
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	1、主出口疏散指示标志亮度不够；2、大厅一疏散指示标志不能正常工作；3、东北方向占用疏散通道；4、室内消火栓箱损坏。
	
	

	298
	金港名都 [不合格] 
	滨江路
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	1、北区控制室主机联动异常，因暴雨受潮，导致北区泵房也无法自动启泵，地下车库手动报警后无联动反应；2、地下车库部分探头因暴雨受潮；3、防火门未保持常闭。
	
	

	299
	遂宁市青茂加气站
	南强镇金梅村十社
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	300
	中国石油化工股份有限公司四川绵阳石油分公司遂宁金梅加油站
	南强镇金梅村十社
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	301
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司工业园加油站 [不合格] 
	南环路18
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	302
	船山区大风炊火锅店 [不合格] 
	中天外滩E栋
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	遮挡消火栓。
	
	立即整改

	303
	四川中诚物业管理有限公司遂宁分公司——水都豪庭 [不合格] 
	 遂宁市蜀秀东街139号
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	1、因暴雨，控制室主机受潮，无法正常联动；2、小区住宅楼内左右感烟探头未取下保护罩，无法感烟；3、消防水池蓄水很少，只有1m深；4、防火门未保持常闭。
	
	

	304
	遂宁开发区体育馆家私广场 [不合格] 
	西山路280号
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	感烟探头报警后，主电未切断。
	
	

	305
	遂宁市经济开发区花园液化气站
	八角亭5社
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	306
	中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行
	遂州南路250号
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	307
	本杰明国际双语幼儿园（总园）
	 遂宁花园北固东街1号
	2013-7-22
	郭礼、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	308
	遂宁市小鲜楼餐饮服务有限公司 [不合格] 
	滨江北路78号
	2013-7-19
	李健、左诗漫
	1、二层室内消火栓箱内无水枪、水带； 2、4具灭火器失效。
	
	立即整改

	309
	遂宁市民康医院 [不合格] 
	 遂州中路714号
	2013-7-19
	李健、左诗漫
	1、住院楼一楼疏散指示标志未配置自发光的； 2、住院楼二层楼梯间一个栓头阀门丢失，另一个消火栓完全锈蚀。
	
	

	310
	本色健身中心 [不合格] 
	体育馆
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	1、西北侧出口少一个疏散指示标志
	
	立即整改

	311
	遂宁市贝塔咖啡馆 [不合格] 
	 滨江路金港名都
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	一具应急照明灯不能正常工作，一具疏散指示标志灯亮度不够。
	
	立即整改

	312
	船山区彼岸咖啡馆 [不合格] 
	滨海名城商住房项目4楼5号
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	1、大厅遮挡消火栓，且一个消火栓无法开启；2、报警系统无反应
	
	

	313
	外滩印象茶楼 [不合格] 
	中天外滩496号
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	1、占用、封闭安全出口；2、末端试水后声光报警无反应。
	
	

	314
	欧度咖啡 [不合格] 
	 中天外滩三楼
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	1、灭火器配置数量不足；2、末端试水后圣光报警无反应；3、有3处疏散指示标志不能正常工作；4、消火栓无开水阀。
	
	

	315
	圣伽瑜伽
	 河东东城一品
	2013-7-23
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	316
	遂宁市名仕大酒店有限公司
	 遂州中路757号
	2013-7-23
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	317
	盛世音煌音乐会所
	滨江路金港名都
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	318
	流年音乐会所
	 金港名都南二楼
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	319
	乐巢时尚KTV
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	320
	世纪金座KTV
	 滨江路金港名都北大门317-3号
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	321
	夜猫音吧
	 天宫路10栋2楼
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	322
	四川双发大酒店有限公司
	和平东路26号
	2013-7-22
	郭礼、李志忠
	未发现隐患
	
	复查

	323
	四川省遂宁中学外国语实验学校（遂中）
	河东新区东平大道
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	324
	遂宁市灵杰家居生活馆
	 河东新区德水中路201-301号
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	325
	富丽东方假日酒店
	 小北街56号
	2013-7-24
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	326
	四川鼎信投资有限公司酒店分公司
	盐关街51号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	327
	嘉利来酒店
	小北街
	2013-7-24
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	328
	船山区苏宁云商销售有限公司
	 遂州南路171号
	2013-7-24
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	329
	北京华联综合超市股份公司遂宁分公司
	遂州南路175号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	330
	遂州假日大酒店
	遂州南路175号五层
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	331
	船山区金缘丽思酒店
	小北街24号
	2013-7-24
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	332
	金罗门国际音乐会所
	 明月路现代不夜城
	2013-7-23
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	333
	船山区凤舞九天娱乐会所
	 现代不夜城
	2013-7-23
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	334
	遂宁市船山区皇家一号娱乐会所
	明月路现代不夜城
	2013-7-23
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	335
	马尔代夫养生会所 [不合格] 
	 滨江路涪江花园H栋
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	灭火器标识内容不全
	
	

	336
	弘侨火锅 [不合格] 
	 东城一品B区5号楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	有一具灭火器无筒体钢印
	
	

	337
	四川省兴宇生物科技有限公司 [不合格] 
	 南津北路南城金座三楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、未配置应急照明灯、疏散指示标志、灭火器;2、自动喷水灭火系统管网无水，火灾自动报警系统不能正常工作;3、安全出口门采用栅栏门;4、“四个能力”建设未达标
	
	

	338
	船山区金城大酒店 [不合格] 
	 南津北路南城金座C栋2楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、常闭防火门处于常开状态；2、消防应急照明灯充电插头被拔掉了；3楼梯间未形成封闭楼梯间；4、应急照明灯配置数量不足；5、自动喷水灭火系统不能正常工作（管网无水），部分喷头被拔掉或被遮挡；6、火灾自动报警系统处于瘫痪状态；7、室内消火栓无水
	
	

	339
	船山区兰庭商务会所 [不合格] 
	 南津北路392号C栋305号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、自动喷水灭火系统网管无水;2、火灾自动报警系统瘫痪，不能工作;3、安全出口数量不足，只有一个安全出口;4、楼梯间未形成封闭楼梯间;5、地面的地毯下面垫有泡沫板;6、疏散走道上一“安全出口”指示标志配置不正确;7、应急照明灯数量不足(吧台处未配置);8、“四个能力”建设不达标;9、人员密集场所“三提示”未制作;10、室内消火栓无水
	
	

	340
	唱吧音乐厅 [不合格] 
	 油房街146号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	
	

	341
	船山区天禧宾馆 [不合格] 
	德胜西路120号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	342
	遂宁市开心就好网吧 [不合格] 
	 育才大厦18号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	
	

	343
	蜀味轩火锅 [不合格] 
	 南师路万盛苑2-7号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	灭火器筒体无钢印
	
	

	344
	东风旅馆 [不合格] 
	支渠巷36
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	应急照明灯主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	345
	鑫兴宾馆 [不合格] 
	 老兴街46号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	灭火器筒体没有钢印
	
	

	346
	本色健身中心
	体育馆
	2013-7-25
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	347
	凯丰宾馆 [不合格] 
	 凯旋下路324-9号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	两具灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内
	
	

	348
	船山区幸运网吧 [不合格] 
	 金帝花园C区30-31号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	349
	为民旅店 [不合格] 
	 遂州南路23号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	灭火器筒体无钢印
	
	

	350
	谢毛肚源香园火锅 [不合格] 
	 遂州南路食品厂内
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	351
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场 [不合格] 
	南师路136号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、消防控制室无人值班；2、室内消火栓无水；3、应急广播不能正常工作；4、一层到二层楼梯间的疏散指示标志不能正常工作。
	
	

	352
	津城港湾 [不合格] 
	 南城金座C栋3楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、火灾自动报警系统瘫痪；2、自动喷水灭火系统官网无水；3、室内消火栓无水；4、场所内一“安全出口”标志采用自发光标志；5、“四个能力”建设不达标；6、“三提示”宣传工作未开展；7、两具灭火器保险销被拔。
	
	

	353
	遂宁市炬峰网络休闲会所 [不合格] 
	南城金座
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、火灾自动报警系统不能正常工作;2、自动喷水灭火系统管网无水;3、室内消火栓无水;4、“四个能力”建设未达标;5、“三提示”宣传工作未开展
	
	

	354
	船山区全聚鸭汤锅 [不合格] 
	 茂源北街二楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	一具灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内
	
	

	355
	利民旅馆 [不合格] 
	德胜西路107号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	356
	船山区大风炊火锅店
	 遂宁市中天外滩E栋
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	357
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司工业园加油站
	南环路18号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	358
	新天地大酒楼
	 滨江北路八方功德景观带
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	359
	遂宁市贝塔咖啡馆
	 滨江路金港名都
	2013-7-26
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	360
	船山区银鑫酒家 [不合格] 
	富源路办事处开善东路中段社区1组26号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	361
	鼎城咖啡店 [不合格] 
	 天上宫商业步行街4楼
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	362
	船山区新时空网吧[不合格] 
	 遂州北路居乐福花园B栋1-3号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	363
	船山区雁林茶坊[不合格]
	 南津北路375号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	
	

	364
	船山区王五土灶火锅 [不合格] 
	米市街城市日记51号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	一应急照明灯主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	365
	船山区玛莎拉蒂音乐酒吧 [不合格] 
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	366
	雅典娜主题音乐会所 [不合格] 
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	367
	马尔代夫养生会所[不合格]
	 滨江路涪江花园H栋
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	368
	遂宁开发区三缺一鲜兔馆吉祥店 [不合格] 
	 船山区遂州北路66号
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	369
	船山区雁林茶坊 [不合格] 
	南津北路375号
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	370
	蜀味轩火锅 [不合格] 
	 南师路万盛苑2-7号
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	371
	船山区伯朗咖啡馆 [不合格] 
	凯东路496号中天外滩5栋2楼
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	372
	怡仙阁休闲会所 [不合格] 
	滨江路黄鹤楼一楼商铺
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	373
	弘侨火锅 [不合格] 
	东城一品B区5号楼
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	374
	丰盛园食府 [不合格] 
	滨江中路中天外滩
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	375
	南城金座 [不合格] 
	南津路师范学校对面
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	1、该建筑的居住部分合用前室及楼梯间均未设置应急照明灯；2、自动喷水灭火系统不能正常使用，消防喷淋泵无法自动启动，无法实现持续供水；3、自动消防设施不能正常联动控制；4、防火门损坏率超20%。
	
	

	376
	船山区真源客居商务酒店 [不合格] 
	 船山区
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	377
	遂宁开发区鸿发宾馆 [不合格] 
	遂州北路54号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	378
	茶掌柜茶楼 [不合格] 
	公园东路
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	379
	嘉缘玫瑰酒店 [不合格] 
	遂州中路276号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	380
	往日缘网吧 [不合格] 
	 遂州中路607号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	381
	丰盛园食府 [不合格] 
	滨江中路中天外滩
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	382
	遂宁市民康医院
	 遂州中路714号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	383
	遂宁市小鲜楼餐饮服务有限公司
	滨江北路78号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	384
	广福大厦 [不合格] 
	遂州南路
	2013-7-28
	李健、肖茂力
	1、该场所应急照明、疏散指示标志损坏率超过40%；2、自动喷水灭火系统不能正常使用，消防喷淋泵无法自动启动，无法实现持续供水；3、自动消防设施不能正常联动控制；4、防火门损坏率超50%。
	
	复查

	385
	遂宁市船山体育文化开发经营有限公司
	西山路280号
	2013-7-30
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	386
	船山区后宫音乐会所
	 滨江北路景观地带
	2013-7-30
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	387
	船山区人民检察院
	 和平西路158号
	2013-7-30
	李健(左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	388
	船山区人民法院
	 和平西路199号
	2013-7-30
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	389
	大家乐音吧 [不合格] 
	 天宫大道470号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	390
	七里香OK厅 [不合格] 
	天宫路4号门面
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	391
	九龙夜都歌城 [不合格] 
	 天宫路凯兴福苑
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	392
	爱琴海OK厅 [不合格] 
	船山区天宫路391-393号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	393
	南方火锅店 [不合格] 
	凯东路118号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	394
	俊英旅店 [不合格] 
	油拱局一巷
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	395
	丰盛园食府
	 滨江中路中天外滩
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	396
	弘侨火锅
	 东城一品B区5号楼
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	397
	蜀味轩火锅
	 南师路万盛苑2-7号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	398
	为民旅店
	 遂州南路23号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	399
	凯丰宾馆
	 凯旋下路324-9号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	400
	遂宁开发区三缺一鲜兔馆吉祥店
	遂州北路66号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	401
	马尔代夫养生会所
	 滨江路涪江花园H栋
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	402
	东风旅馆
	支渠巷36
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	403
	船山区天禧宾馆
	德胜西路120号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	404
	遂宁市开心就好网吧
	 育才大厦18号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	405
	雅典娜主题音乐会所
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	406
	谢毛肚源香园火锅
	 遂州南路食品厂内
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	407
	船山区王五土灶火锅
	米市街城市日记51号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	408
	怡仙阁休闲会所
	 滨江路黄鹤楼一楼商铺
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	409
	蜀味轩火锅
	 南师路万盛苑2-7号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	410
	鑫兴宾馆
	 老兴街46号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	411
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场
	南师路136号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	412
	船山区雁林茶坊
	 南津北路375号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	413
	船山区伯朗咖啡馆
	 凯东路496号中天外滩5栋2楼
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	414
	弘侨火锅
	 东城一品B区5号楼
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	415
	外滩印象茶楼
	凯东路中天外滩496号
	2013-8-2
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	416
	马尔代夫养生会所
	 滨江路涪江花园H栋
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	417
	陶然大酒店
	顺南街财贸商成A栋二楼
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	418
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城南配气站
	工业园区开善路
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	419
	船山区欧典咖啡厅
	 遂宁市体育馆
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	420
	唱吧音乐厅
	 油房街146号
	2013-8-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	421
	船山区全聚鸭汤锅
	 茂源北街二楼
	2013-8-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	422
	船山区东南宾馆 [不合格] 
	凯旋路东南角
	2013-8-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	423
	船山区幸运网吧
	 金帝花园C区30-31号
	2013-8-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	424
	船山区玛莎拉蒂音乐酒吧
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	425
	鼎城咖啡店
	 天上宫商业步行街4楼
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	426
	船山区雁林茶坊
	 南津北路375号
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	427
	船山区紫煌豪门演艺会所
	 明月路现代不夜城
	2013-8-4
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	428
	桂花农机加油站[不合格]
	 桂花镇7村8社
	2013-8-2
	肖茂力、左诗漫
	消防设施未保持完好有效
	
	

	429
	船山区彼岸咖啡馆
	滨海名城商住房项目4楼5号
	2013-8-2
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	430
	桂花加油站 [不合格] 
	 桂花镇桂园村4社
	2013-8-2
	肖茂力、郭礼
	应急照明灯数量不足
	
	

	431
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城北配气站
	 遂宁市明月桥
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	432
	四川华润万通燃气有限公司开发区配气站
	 遂宁市开发区
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	433
	本色健身中心
	体育馆
	2013-8-2
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	434
	欧度咖啡
	 中天外滩三楼
	2013-8-2
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	435
	嘉缘玫瑰酒店
	 遂州中路276号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	436
	遂宁市鑫海汽车销售有限公司 [不合格] 
	 火车站站南路888号
	2013-8-6
	左诗漫、肖茂力
	1、消防设施未保持完好有效
2、消防设施配置不符合标准
	
	

	437
	船山区机关事务管理局
	嘉禾东路55号
	2013-8-6
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	438
	翠谷地小区 
	 明月路
	2013-8-6
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	439
	船山区新时空网吧
	 遂州北路居乐福花园B栋1-3号
	2013-8-6
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	440
	成都思源物业服务有限公司——瑞泽城市之心
	船山区米市街
	2013-8-6
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	441
	四川蜀峰物业服务有限公司—天宏.龙湾壹号
	明月路1077号
	2013-8-5
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	442
	船山区银鑫酒家
	 富源路办事处开善东路中段社区1组26号
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	443
	利民旅馆
	 德胜西路107号
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	444
	丰盛园食府
	 滨江中路中天外滩
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	445
	七里香OK厅
	 天宫路4号门面
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	446
	九龙夜都歌城
	 天宫路凯兴福苑
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	447
	船山区东南宾馆[不合格]
	凯旋路东南角
	2013-8-7
	郭礼、左诗漫
	二楼楼梯间一疏散指示标志线路未穿管未整改
	
	复查不合格

	448
	桂花农机加油站
	 桂花镇7村8社
	2013-8-7
	肖茂力、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	449
	南方火锅店
	 凯东路118号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	450
	俊英旅店
	 油拱局一巷
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	451
	船山区真源客居商务酒店
	 船山区
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	452
	遂宁开发区鸿发宾馆
	 遂州北路54号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	453
	茶掌柜茶楼
	 公园东路
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	454
	往日缘网吧
	 遂州中路607号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	455
	遂宁南方家居装修现场[不合格] 
	 开善东路
	2013-8-12
	左诗漫、肖茂力
	违规使用明火作业
	
	

	456
	船山区王子咖啡
	 广福大厦对面
	2013-8-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	457
	金港名都
	滨江路
	2013-8-9
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	458
	石油南苑A组
	 石油南苑
	2013-8-9
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	459
	石油南苑小区
	石油南苑小区
	2013-8-9
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	460
	船山区天豪酒店 [不合格]
	南津北路299号翔宇花园1栋1层3号
	2013-8-9
	左诗漫、肖茂力
	1、消防设施配置不符合标准
2、“四个能力”未达标，员工不会使用灭火器
	
	

	461
	遂宁市美鑫网吧[不合格]
	创新工业园区富源路
	2013-8-8
	左诗漫、肖茂力
	
	
	

	462
	船山区尚膳酒楼[不合格]
	天宫南路泰佳尔阳光城3号楼2-6号
	2013-8-8
	左诗漫、肖茂力
	
	
	

	463
	遂宁金夫人婚纱影楼
	 遂州中路281号三楼
	2013-8-8
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	464
	爱琴海OK厅
	天宫路391-393号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	465
	大家乐音吧
	 天宫大道470号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	466
	遂宁市第一人民医院（红十字医院）
	油房街22号
	2013-8-14
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	467
	遂宁市好运来餐饮有限公司 [不合格]
	滨江路金港名都南区二楼
	2013-8-14
	李健、左诗漫
	1、北侧安全出口上方未设置“安全出口”标志；2、西侧安全出口设置栅栏门，出口旁的疏散通道被占用，西侧大厅的疏散门被设置成内开门；3、西侧出口外侧楼梯间的消火栓被遮挡；4、西侧出口处一疏散指示标志不能正常工作；
5、西侧出口处一疏散指示标志箭头方向指示错误；6、地贴未贴；7、未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	
	

	468
	四川中诚物业管理有限公司遂宁分公司——水都豪庭
	蜀秀东街139号
	2013-8-14
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	469
	船山区红蜻蜓美蛙鱼头火锅遂宁店 [不合格]
	北固东路9号门面
	2013-8-14
	郭礼、肖茂力
	1、未设置安全疏散标志2、未设置应急照明灯具
	
	

	470
	金港名都
	滨江路
	2013-8-14
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	471
	四川衡信物业服务有限公司—盛世上江城
	北固东路9号门面
	2013-8-14
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	472
	遂宁开发区体育馆家私广场
	西山路280号
	2013-8-14
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	473
	遂宁市船山区雨悦轩休闲茶吧 [不合格]
	滨江路未来城商铺A-3-3
	2013-8-15
	肖茂力、郭礼
	1、安全出口标志、应急照明灯未保持完好有效2、室内消火栓未保持完好有效
	
	

	474
	船山区王子咖啡
	广福大厦对面
	2013-8-15
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	475
	船山区巴人三和鱼遂宁店 [不合格]
	滨江雅居商铺三栋1单元1楼
	2013-8-15
	肖茂力、郭礼
	安全疏散指示标志设置不符合标准
	
	

	476
	遂宁市船山区十二度夜啤王 [不合格]
	滨江北路68号门面
	2013-8-15
	肖茂力、郭礼
	1、一具灭火器压力不足；2、北侧出口未设置应急照明灯和安全出口标志；3、未设置安全疏散标志；4、应急照明灯未保持完好有效
	
	

	477
	中石油鸡头寺加油站
	安居区玉丰镇鸡头寺村
	2013.6.19
	申帆、陈旭
	灭火器数量不足
	限期整改
	

	478
	安居区壳牌加油站
	安居区玉丰镇解元村318国道旁
	2013.6.19
	申帆、陈旭
	防火检查、巡查记录不符合规定
	限期整改
	

	479
	安居区加气加油站
	安居区梧桐路318国道旁
	2013.6.19
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	480
	吉旺加油站
	聚贤乡
	2013.6.21
	王磊、陈旭
	未建立防火检查制度
	限期整改
	

	481
	中石油双林加油站
	安居区三合碑318国道岔路口
	2013.6.21
	王磊、陈旭
	无
	无
	

	482
	中石油鸡头寺加油站
	安居区玉丰镇鸡头寺村
	2013.6.24
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	483
	安居区壳牌加油站
	安居区玉丰镇解元村318国道旁
	2013.6.24
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	484
	吉旺加油站
	聚贤乡
	2013.6.28
	王磊、陈旭
	无
	无
	

	485
	安居育才中学
	遂宁市安居区安居大道
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	1、灭火器数量不足

2、部分室内消火栓水枪水带配置不齐，部分缺缺失
	限期整改
	

	486
	安居职业中学
	安居区安居大道
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	1、应急照明、疏散指示标志数量不足

2、室外消火栓数量不足
	限期整改
	

	487
	安居一中
	安居镇书院沟村二社
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	1、应急照明、疏散指示标志数量不足、灭火器不足

2、室外消火栓数量不足
	限期整改
	

	488
	安居汽车站
	安居区小河坝村二社
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	489
	遂宁华能机械有限公司
	安居区工业园区
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	1、应急照明、疏散指示标志数量不足

2、灭火器数量不足
	无
	

	490
	西眉中学
	安居区西眉镇西黄街168号
	2013.7.12
	王磊、杨兵
	1、疏散楼梯只有一个2、灭火器压力、数量不足
	限期整改
	

	491
	中石化西眉加油站
	遂宁市安居区西眉镇西黄村3社
	2013.7.12
	王磊、杨兵
	未持证上岗
	限期整改
	

	492
	安居区西眉长兴加油站
	安居区西眉镇西黄街160号
	2013.7.12
	王磊、杨兵
	1、无消防水池2、使用明火的厨房与操作区间距不够
	限期整改
	

	493
	三家中学
	安居区三家镇文化路7号
	2013.7.12
	王磊、杨兵
	1、楼梯处应急照明损坏2、室内消火栓无水枪、水带开关阀损坏
	限期整改
	

	494
	遂宁市华宁化工有限公司
	安居区工业园区
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	灭火器未保持完好有效
	限期整改
	

	495
	帝豪娱乐会所
	安居区华夏商贸城2栋2-201号
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	496
	时尚之都音乐会所
	盛世安居2号楼
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	497
	韵之恋娱乐城
	遂宁市安居区安居镇盛世安居1号楼
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	498
	战盟网络会所
	盛世安居商业步行街1号楼
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	499
	安居区月亮湾娱乐会所
	安居区安居镇滨河路
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	500
	安居区圣世国贸大酒店
	安居区安居大道国贸花园8号
	2013.7.15
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	501
	遂宁市众观电影放映有限责任公司
	四川省遂宁市安居区兴贸路
	2013.7.15
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	502
	安居区航成宾馆商务宾馆
	安居区磨溪镇南北街上段63号
	2013.7.15
	申帆、陈旭
	疏散通道数量不足
	限期整改
	

	503
	遂宁市安居融兴村镇银行
	安居区二十四米街步行街
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	消防档案未健全
	限期整改
	

	504
	中国农业银行遂宁安居支行
	遂宁市安居区琼江下路6号
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	部分办公桌椅占用安全出口
	
	立即整改

	505
	
	
	
	
	消防安全管理制度职责未健全
	限期整改
	

	506
	四川省遂宁市商业银行安居区支行
	安居区30米大街安居大市场对面
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	1、疏散指示标志配置不符合标准2、消防档案未健全
	限期整改
	

	507
	遂宁市安居区人民法院机关 
	安居区安居大道
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	1、室内消火栓无水

2、消防档案未健全
	限期整改
	

	508
	安居育才中学(复查)
	安居区安居大道
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	509
	三家中学（复查）
	安居区三家镇文化路7号
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	510
	西眉中学(复查)
	安居区西眉镇西黄街168号
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	511
	中国电信股份有限公司遂宁安居区分公司
	安居区安居大道旁
	2013.7.17
	朱兴红

杨兵
	1、火灾自动报警系统无法正常工作2、控制室值班人员无证上岗
	限期整改
	

	512
	中国移动安居区分公司
	凤凰大道水木清华一栋
	2013.7.17
	朱兴红

杨兵
	声光报警系统故障
	限期整改
	

	513
	白马中学
	安居区白马镇治坪寺村25号
	2013.7.17
	申帆

杨兵
	男生公寓室内消火栓未保持完好有效、灭火器未保持完好有效
	限期整改
	

	514
	遂宁华能机械有限公司(复查)
	安居区工业园区
	2013.7.18
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	515
	遂宁市华宁化工有限公司
	安居区工业园区
	2013.7.18
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	516
	安居区邮政局
	安居区国贸一期建材街
	2013.7.18
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	517
	安居区广播电视局
	安居区安居大道
	2013.7.18
	申帆

杨兵
	1、三、四楼机房未配置二氧化碳灭火器2、二三楼灭火器数量不足3、室内消火栓无水
	限期整改
	

	518
	安居区人员检察院
	凤凰大道
	2013.7.18
	朱兴红

陈旭
	灭火器配备不足
	限期整改
	

	519
	安居加气加油站
	安居区梧桐路
	2013.7.18
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	520
	延长壳牌（四川)石油有限公司安居解元加油站
	延长壳牌（四川)石油有限公司安居解元加油站
	2013.7.18
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	521
	遂宁市安居区人民医院
	安居区梧桐路
	2013.7.19
	杨兵

陈旭
	消防水泵损坏
	限期整改
	

	522
	君临左岸商场
	安居区24米街
	2013.7.22
	朱兴红

陈旭
	应急照明、疏散指示标志、灭火器数量不足2、烟感器、报警系统出现故障
	限期整改
	

	523
	安居区圣世国贸大酒店
	安居区安居大道国贸花园8号
	7月23日
	朱兴红

申帆
	应急广播故障
	限期整改
	

	524
	四川省遂宁市商业银行安居区支行
	安居大道
	7月23日
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	525
	遂宁市众观电影放映有限责任公司
	四川省遂宁市安居区兴贸路
	7月23日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	526
	遂宁市安居融兴村镇银行
	安居区二十四米街步行街
	7月23日
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	527
	中国农业银行遂宁安居支行(复查)
	遂宁市安居区琼江下路6号
	7月23日
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	528
	遂宁市安居区人民法院机关(复查)
	安居区安居大道
	7月23日
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	529
	中石化西眉加油站(复查)
	遂宁市安居区西眉镇西黄村3社
	7月23日
	朱兴红

杨兵
	无
	无
	

	530
	重庆新村连锁超市（安居店）
	安居区二十四米街
	7月24日
	朱兴红 

陈旭
	疏散指示标志数量不足
	限期整改
	

	531
	安居区机关事务管理中心
	安居区安居大道柔刚写字楼
	7月24日
	朱兴红 

陈旭
	火灾自动报警系统烟感器存在故障
	限期整改
	

	532
	安居区鸿运百惠购物中心一分店
	安居区中央商城E栋步行街2楼
	7月24日
	陈旭

杨兵
	疏散指示标志数量不足

防火卷帘未保持完好有效
	行政处罚
	

	533
	遂宁移动通信公司安居分公司
	遂宁市安居区凤凰大道水木清华1栋
	7月29日
	朱兴红

杨兵
	无
	无
	

	534
	遂宁市安居区人民检察院机关  
	安居区安居大道
	7月29日
	朱兴红 

陈旭
	无
	无
	

	535
	安居区航成商务宾馆（复查）
	安居区磨溪镇南北街上段63号
	7月30日
	 申帆 

陈旭
	无
	无
	

	536
	遂宁市众观电影放映有限责任公司
	四川省遂宁市安居区兴贸路
	7月30日
	 申帆 

朱兴红
	无
	无
	

	537
	安居区圣世国贸大酒店
	安居区安居大道国贸花园8号
	7月30日
	 申帆 

朱兴红
	无
	无
	

	538
	安居汽车站
	安居区小河坝村二社
	7月31日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	539
	重庆新村连锁超市（安居店）(复查)
	安居区二十四米街
	8月5日
	朱兴红

陈旭
	无
	无
	

	540
	安居区广播电视局(复查)
	安居区安居大道
	8月5日
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	541
	中国电信股份有限公司遂宁安居区分公司(复查)
	安居区安居大道旁
	8月5日
	朱兴红

杨兵
	无
	无
	

	542
	安居区圣世国贸大酒店(复查)
	安居区安居大道国贸花园8号
	8月5日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	543
	安居区机关事务管理中心(复查)
	安居区安居大道
	8月6日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	544
	君临左岸商场(复查)
	安居区兴贸路君临左岸农贸市场旁
	8月7日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	545
	战盟网络会所
	盛世安居商业步行街1号楼
	8月7日
	申帆

朱兴红
	无
	无
	

	546
	安居区鸿运百惠购物中心一分店(复查)
	安居区中央商城E栋步行街2楼
	8月7日
	申帆

朱兴红
	无
	无
	

	547
	白马中学(复查)
	安居区白马镇治坪寺村25号
	8月12日
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	548
	安居育才中学
	安居区安居大道
	8月12日
	朱兴红

杨兵
	疏散指示标志损坏
	限期整改
	

	549
	四川省瑜凯纺织有限公司
	安居区工业园区
	8月14日
	朱兴红

陈旭
	该场所未进行消防设计备案。
	限期整改
	

	550
	明华印务有限公司
	遂宁市安居区国道318线
	8月14日
	朱兴红

陈旭
	生产厂房电线未穿管
	限期整改
	

	551
	四川君格机械制造有限责任公司
	安居区工业园区
	8月14日
	朱兴红

陈旭
	灭火器数量不足
	限期整改
	

	552
	西眉中学
	安居区安居大道
	8月15日
	朱兴红

杨兵
	防火检查记录不符合规定
	限期整改
	已整改

	553
	横山中学
	安居区常理乡常乐村130号
	8月15日
	朱兴红

杨兵
	灭火器数量不足
	限期整改
	

	554
	遂宁市安居区时代网吧
	遂宁市安居区经纬水岸11幢135号
	8月16日
	朱兴红 

杨兵
	无
	无
	

	555
	心意网吧
	遂宁市安居区西眉镇眉山小区
	8月16日
	罗剑宇

陈旭
	灭火器配置不符合标准
	限期整改
	

	556
	成凤网吧
	遂宁市安居区聚贤乡政通街16号
	8月16日
	罗剑宇

陈旭
	未建立巡查记录
	限期整改
	

	557
	四川建发房地产开发有限公司（复查） 
	大英县蓬莱镇交通街
	2013年6月17日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	558
	大英县蓬莱镇重庆郑记天府鱼庄 
	大英县蓬莱镇重庆郑记天府鱼庄
	2013年6月17日
	左小磊、黄江
	消防安全标志未保持完好有效。
	更换消防安全标志
	立即整改

	559
	大英县蓬莱镇欧度商务宾馆（复查） 
	大英县蓬莱镇建设路11号
	2013年6月18日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	560
	大英县蓬莱镇渝海宾馆 
	大英县蓬莱镇中海大道（死海上街99号）
	2013年6月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	561
	大英县蓬莱镇红福家常菜 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	562
	大英县蓬莱镇佳玉阳光店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	563
	大英县蓬莱镇金川火锅店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	564
	大英县蓬莱镇聚龙沙锅店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	565
	大英县蓬莱镇李二姐冷锅鱼店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	566
	大英县蓬莱镇李睿菌香干锅鸡 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	567
	大英县蓬莱镇嘉年华歌城 
	大英县蓬莱镇滨河路
	2013年6月25日
	黄江、左小磊
	消防器材未保持完好有效。
	更换灭火器
	立即整改

	568
	大英县蓬莱镇卤香坊家常菜馆 
	大英县蓬莱镇蓬莱花园蜀西4号
	2013年6月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	569
	大英县蓬莱镇绿健鸽庄 
	大英县蓬莱镇
	2013年6月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	570
	大英县蓬莱镇重庆喜缘火锅店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱花园A区5栋2楼
	2013年6月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	571
	大英县蓬莱镇何英冷锅鱼大英店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	572
	遂宁永鸿房地产开发有限公司 
	大英县同心路
	2013年7月1日
	左小磊、黄江
	未经消防设计审核擅自施工
	办理相关手续
	

	573
	大英县蓬莱镇万华食府 
	大英县蓬莱镇蓬莱花园A区1栋2楼
	2013年7月2日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	574
	大英县蓬莱镇李建英小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱花园A区
	2013年7月2日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	575
	四川宏基房地产开发有限公司 
	大英县蓬莱镇阳光丽城步行街
	2013年7月2日
	黄江、左小磊
	未进行消防设计备案。
	办理相关手续
	

	576
	大英县蓬莱镇魁山曹鲢鱼店 
	大英县蓬莱镇魁山坡罗汉堂
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	577
	大英县蓬莱镇外婆鱼家常菜馆 
	大英县蓬莱镇魁山路34-36号
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	578
	大英县蓬莱镇田和群小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱公园
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	579
	大英县蓬莱镇源香园火锅店 
	大英县蓬莱镇蓬莱花园B区
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	580
	遂宁永鸿房地产开发有限公司 
	大英县同心路
	2013年7月3日
	黄江、左小磊
	未经消防设计审核擅自施工
	办理相关手续
	

	581
	大英县蓬莱镇御抄手小吃店 
	大英县蓬莱镇魁山路11号
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	582
	大英县蓬莱镇蜀都小吃 
	大英县蓬莱镇梨园街
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	583
	大英县蓬莱镇茅草屋饮食店 
	大英县蓬莱镇魁山公园
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	584
	大英县蓬莱镇客馆饭店 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	585
	大英县蓬莱镇姐妹小吃店 
	大英县蓬莱镇客馆街215号
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	586
	大英县蓬莱镇金凤宾馆 
	大英县蓬莱镇客馆街
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	587
	大英县蓬莱镇永久旅馆 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	588
	大英县蓬莱镇南港美食城 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	589
	大英县蓬莱镇路顺华宾馆 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	590
	大英县蓬莱镇田记稀饭庄 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月5日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	591
	大英县蓬莱镇向明小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月5日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	592
	大英县蓬莱镇新新亚宾馆 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月5日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	593
	大英县蓬莱镇盐排骨汤锅店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月5日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	594
	大英县蓬莱镇玉林宾馆 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	595
	大英县蓬莱镇知味食坊 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	596
	重庆弘桥火锅大英店 
	大英县蓬莱路110号
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	597
	大英县蓬莱镇资阳苦藠鸭食店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	598
	大英县天府粥王 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	599
	四川万年红酒家有限责任公司 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	600
	大英县中等职业技术学院 
	大英县新城区育才路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	1、使用国家明令淘汰的消防产品；2、未进行防火检查。
	1、更换灭火器；2、进行防火检查
	

	601
	遂宁市威斯特购物广场有限公司 
	 大英县新城区南北干道
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	602
	遂宁市君利来百货有限公司大英商场 
	大英县新城区50米大道
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	603
	四川宏基房地产开发有限公司（复查） 
	大英县蓬莱镇阳光丽城步行街
	2013年7月9日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	604
	大英县战网天地网吧 
	大英县同心路宏达大厦1号2楼
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	该场所一个灭火器未保持完好有效（一具灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内）
	更换灭火器
	

	605
	大英县海洋假日酒店有限公司 
	大英县新城区中海大道1号楼
	2013年7月10日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	606
	大英县蓬莱镇欣欣小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路106号
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	607
	大英县蓬莱镇胡氏三鲜汤锅店 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	使用国家明令淘汰的消防产品
	更换灭火器 
	

	608
	大英县蓬莱镇快乐味道小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路151-155号
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	609
	大英县蓬莱镇蓬莱酒家 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	使用国家明令淘汰的消防产品
	更换灭火器
	

	610
	大英县蓬莱镇天添鲜汤锅城 
	大英县蓬莱镇蓬莱路19-21号
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	611
	大英县蓬莱镇好又来火锅店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路6号
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	612
	大英县雅乐轩歌城 
	 大英县铜鼓街
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	613
	大英县九号公馆歌城 
	大英县新城区死海风情街
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	614
	大英县八度天弦歌城 
	大英县死海风情街
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	615
	大英县海之韵歌厅 
	大英县蓬莱镇死海风情街
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	616
	新星光大道KTV 
	 大英县商业长廊
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	617
	遂宁市百灵电器有限公司大英份公司 
	大英县朝阳广场朝阳大厦1-2楼
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	618
	遂宁永鸿房地产开发有限公司（复查） 
	大英县同心路
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	619
	大英县蓬莱镇华君老字火锅豆花鱼餐馆 
	大英县蓬莱镇蓬莱路96号
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	620
	大英县蓬莱镇天方老鸭汤 
	大英县蓬莱镇蓬莱路川投水务公司门面
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示的指针不在绿色区域范围；2、电器线路敷设不符合标准
	1、更换灭火器；2、电器线路进行穿线管
	

	621
	大英县蓬莱镇外婆罐罐鸡 
	大英县蓬莱镇蓬莱中路
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	622
	大英县蓬莱镇宏远小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	623
	大英县漆记八大碗蒸菜馆 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	624
	大英县云海酒店有限公司 
	 大英县金元街
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	625
	大英河畔假日酒店 
	大英县天保大街
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	626
	大英县人民检察院 
	大英县新城区
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准；3、未进行防火检查。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管；3、进行防火检查。
	

	627
	大英县人民政府 
	大英县新城区卓筒大道
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	立即整改

	628
	大英阳光文旅发展有限公司 
	大英县环城路296号
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管。
	

	629
	大英县耀坤花园酒店管理有限公司 
	大英县新城区花园干道
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	630
	大英县人民法院 
	大英县卓筒大道213号
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准；3、未进行防火检查。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管；3、进行防火检查。
	

	631
	大英县中医院 
	大英县蓬莱镇五星街
	2013年7月12日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管。
	

	632
	大英县邮政局 
	大英县新城区花园街
	2013年7月12日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准；3、未进行防火检查。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管；3、进行防火检查。
	

	633
	中国移动通信有限公司大英分公司 
	大英县蓬莱镇(新城区)南北大道
	2013年7月12日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	634
	四川鹏程万福酒店有限公司 
	 大英县蓬莱镇卓筒大道118号
	2013年7月12日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	635
	遂宁永鸿房地产开发有限公司（复查） 
	大英县同心路
	2013年7月15日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	636
	大英县福特曼丽兹酒店有限公司 
	 大英县环城路438号
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	未进行防火检查
	进行防火检查
	

	637
	大英县人民医院 
	大英县蓬莱镇江南路
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	未进行防火检查
	进行防火检查
	

	638
	大英县梦三国网络会所 
	大英县蓬莱镇蓬乐路一品天下二楼A1号
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	639
	东方农业科技开发有限公司 
	 大英县殷家沟
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	未进行防火检查
	进行防火检查
	

	640
	大英县金海湾音乐会所 
	 大英县新城区天宝街景观房1-2号楼
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	641
	大英县莱镇盛世音皇歌城 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	642
	大英县中等职业技术学院（复查） 
	大英县新城区育才路
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	643
	大英县蓬莱镇胡氏三鲜汤锅店（复查） 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	644
	大英县蓬莱镇蓬莱酒家（复查） 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	645
	大英县蓬莱镇天方老鸭汤（复查） 
	大英县蓬莱镇蓬莱路川投水务公司门面
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	646
	中石油玉河加油站 
	大英县蓬莱镇玉河路
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	647
	中国石油天燃气股份有限公司四川遂宁销售分公司太吉桥加油站 
	大英县太吉桥
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	648
	大英县创新压缩天然气洁能有限责任公司 
	大英县天平街口CNG加气站
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	649
	四川盛马化工股份有限公司 
	大英县工业集中发展区
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	650
	四川锦泰石油化工有限公司 
	大英县工业集中发展区
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	651
	四川省大英蓥峰化工有限责任公司 
	大英县工业集中发展区
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	652
	四川中腾能源科技有限公司 
	大英县工业集中发展区
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	653
	中国石油天燃气股份有限公司四川遂宁销售分公司隆盛加油站 
	大英县隆盛镇
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	654
	中石油郪口加油站 
	大英县隆盛镇
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	655
	四川兴茂石化有限责任公司 
	大英县回马镇
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	656
	大英县青茂加油加气站 
	大英县回马镇临江村十社（回马高速路口）
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	657
	大英县八度天弦歌城 
	大英县死海风情街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	658
	大英县九号公馆歌城 
	大英县死海风情街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	659
	大英县海之韵歌厅 
	大英县死海风情街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	660
	大英县金海湾音乐会所 
	大英县死海风情街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	661
	新星光大道KTV 
	大英县商业长廊
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	662
	大英县雅乐轩歌城 
	大英县铜鼓街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	663
	大英县莱镇盛世音皇歌城 
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	664
	遂宁市商业银行股份有限公司大英支行 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	665
	中国建设银行股份有限公司大英支行 
	 大英县新城区卓筒大道185号
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	666
	中国农业银行大英支行 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	667
	中国工商银行股份有限公司大英支行 
	 大英县蓬莱镇交通上街40号
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	668
	中国银行大英支行 
	 大英县新城区金元街
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	669
	大英县蓬莱镇九七饭店 
	 大英县蓬莱镇商业南街33号
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	1、只有一个安全出口；2、一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内。
	1、增设一个安全出口；2、更换灭火器。
	

	670
	大英县人民政府（复查） 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	671
	大英县人民法院（复查） 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	672
	大英阳光文旅发展有限公司（复查） 
	 大英县环城路296号
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	673
	大英县人民检察院（复查） 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	674
	大英县档案馆 
	 大英县粮食局二楼
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	675
	大英县委 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	676
	大英县广播电视局 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	677
	大英县蓬莱镇查氏家常菜 
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年7月19日
	左小磊、胡小卫
	1、只有一个安全出口；2、一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内。
	1、增设一个安全出口；2、更换灭火器。
	

	678
	四川鹏程万福酒店有限公司（复查） 
	 大英县蓬莱镇卓筒大道118号
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	679
	大英县中医院（复查） 
	 大英县蓬莱镇五星街
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	680
	大英县邮政局（复查） 
	 大英县新城区花园街
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	681
	大英县福特曼丽兹酒店有限公司（复查）
	 大英县环城路438号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	682
	大英县蓬莱镇现代宾馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	消防器材未保持完好有效（有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内）
	更换灭火器
	立即整改

	683
	大英县蓬莱镇耀发煎蛋面馆
	 大英县蓬莱镇蓬乐街11号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器；2、电器线路进行穿线管。
	

	684
	大英县蓬莱镇三斗米家常菜馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	更换灭火器
	

	685
	大英县三河家常菜
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	更换灭火器
	

	686
	大英县蓬莱镇萍萍羊杂店
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	687
	大英县蓬莱镇重庆巴江水新派火锅
	 大英县蓬莱镇郪江北路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器；2、电器线路进行穿线管。
	

	688
	大英县蓬莱镇李记三鲜面馆
	 大英县蓬莱镇花园B区5-18号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	689
	大英县蓬莱镇张国清茶馆
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	690
	大英县蓬莱镇蓬乐旅馆
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、电器线路敷设不符合标准； 2、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	691
	大英县蓬莱镇云和轩餐厅
	 大英县蓬莱镇蓬乐街86-88号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	692
	大英县蓬莱镇壹零捌宾馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	693
	大英县蓬莱镇街吧奶茶小吃店
	 大英县蓬莱镇郪江北路1号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	694
	大英县蓬莱镇牛王阁串串香火锅店
	 大英县蓬莱镇郪江北路23-27号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、电器线路敷设不符合标准；2、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	695
	大英县蓬莱镇肖记米粉店
	 大英县蓬莱镇郪江北路3号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	696
	大英县蓬莱镇钱氏鲫鱼羊肉汤店
	 大英县蓬莱镇郪江路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	697
	大英县蓬莱镇黄小艳刀削面馆
	 大英县蓬莱镇郪江路11号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	698
	大英县蓬莱镇开心小吃店
	 大英县蓬莱镇郪江中路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	699
	大英县蓬莱镇可口香包点坊
	 大英县蓬莱镇滨河路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	700
	大英县蓬莱镇六指头黑山羊肉汤
	 大英县蓬莱镇郪江中路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、电器线路敷设不符合标准；2、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	701
	大英县人民医院（复查）
	 大英县蓬莱镇江南路
	2013年7月25日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	702
	大英县蓬莱镇芳芳酒楼
	 大英县蓬莱镇蓬莱路中段
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器；2、电器线路进行穿线管。
	

	703
	大英县蓬莱镇胡氏羊杂汤锅城
	 大英县郪江中路585号
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	704
	大英县蓬莱镇任记鲜活园鱼馆
	 大英县蓬莱镇郪江中路371号
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	1、电器线路敷设不符合标准；2、有一具灭火器的压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	705
	大英县蓬莱镇天海家宴餐厅
	 大英县蓬莱镇郪江中路（外滩丽景17号）
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	有一具灭火器的压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	706
	东方农业科技开发有限公司（复查）
	 大英县殷家沟
	2013年7月25日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	707
	大英县蓬莱镇海川宾馆
	 大英县蓬莱镇商业北街
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	1、电器线路敷设不符合标注；2、有一具灭火器的压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	708
	大英县蓬莱镇金港大酒店
	 大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	1、电器线路敷设不符合标注；2、有一具灭火器的压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	709
	大英县蓬莱镇志宏缘餐厅
	 大英县蓬莱镇商业南街68号
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	更换灭火器
	

	710
	大英县蓬莱镇福禄轩餐馆
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	更换灭火器
	

	711
	大英县蓬莱镇现代宾馆（复查）
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	712
	大英县蓬莱镇耀发煎蛋面馆（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街11号
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	713
	大英县蓬莱镇三斗米家常菜馆（复查）
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	714
	大英县三河家常菜（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	715
	大英县蓬莱镇重庆巴江水新派火锅（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江北路
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	716
	遂宁永鸿房地产开发有限公司
	 大英县同心路
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	717
	大英县蓬莱镇张国清茶馆（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	718
	大英县蓬莱镇蓬乐旅馆（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	719
	大英县蓬莱镇云和轩餐厅（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街86-88号
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	720
	大英县蓬莱镇壹零捌宾馆（复查）
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	721
	大英县蓬莱镇牛王阁串串香火锅店（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江北路23-27号
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	722
	大英县蓬莱镇肖记米粉店（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江北路3号
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	723
	大英县蓬莱镇钱氏鲫鱼羊肉汤店（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江路
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	724
	大英县蓬莱镇黄小艳刀削面馆（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江路11号
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	725
	遂宁永鸿房地产开发有限公司
	 大英县同心路
	2013年7月31日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	726
	大英县蓬莱镇可口香包点坊（复查）
	 大英县蓬莱镇滨河路
	2013年8月1日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	727
	大英县蓬莱镇六指头黑山羊肉汤（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江中路
	2013年8月1日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	728
	大英县蓬莱镇芳芳酒楼（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬莱路中段
	2013年8月1日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	729
	大英县蓬莱镇胡氏羊杂汤锅城（复查）
	 大英县郪江中路585号
	2013年8月1日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	730
	大英县蓬莱镇任记鲜活园鱼馆（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江中路371号
	2013年8月1日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	731
	大英县蓬莱镇天海家宴餐厅（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江中路（外滩丽景17号）
	2013年8月1日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	732
	大英县蓬莱镇金港大酒店（复查）
	 大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	733
	大英县蓬莱镇志宏缘餐厅（复查）
	 大英县蓬莱镇商业南街68号
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	734
	大英县蓬莱镇福禄轩餐馆（复查）
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	735
	大英德创精工设备有限公司
	 大英县工业集中发展区景家坝
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	大英德创精工设备有限公司建设的1、2号厂房和科研楼工程未经消防设计审核，擅自施工。
	办理相关手续
	

	736
	大英县蓬莱镇海川宾馆（复查）
	 大英县蓬莱镇商业北街
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	737
	大英县蓬莱镇廖记特色小吃店
	 大英县蓬莱镇
	2013年8月5日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	738
	大英县蓬莱镇特色脆肉鲩全鱼宴
	 大英县蓬莱镇蜀西一路
	2013年8月5日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	739
	大英县蓬莱镇金美特功夫面店
	 大英县蓬莱镇蜀西二路
	2013年8月5日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准。
	电器线路进行穿线管
	

	740
	大英县蓬莱镇艳萍小吃店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月5日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	741
	大英县蓬莱镇味美鲜小吃店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月7日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	742
	大英县蓬莱镇三毛小吃店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月7日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准。
	电器线路进行穿线管
	

	743
	大英县蓬莱镇来肯来比卤菜店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月7日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	744
	大英县蓬莱镇胡素琼小吃店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月7日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准。
	电器线路进行穿线管
	

	745
	大英县溪国再生物资回收利用有限公司蓬莱镇第十九回收站
	 大英县蓬莱镇西转盘停车场内
	2013年8月8日
	黄江、左小磊
	1、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）；2、堵塞疏散通道（疏散通道堆放纸板等货物）；3、消防器材配置不符合标准（灭火器数量不足）；4、占用防火间距（防火间距堆放纸板等货物）。
	1、电器线路进行穿线管；2、清除疏散通道障碍物；3、增设灭火器；4、清除防火间距处障碍物。
	1、堵塞疏散通道；2、消防器材配置不符合标准；3、占用防火间距（立即整改）

	746
	大英德创精工设备有限公司（复查）
	 大英县工业集中发展区景家坝
	2013年8月12日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	747
	大英县蓬莱镇金美特功夫面店（复查）
	 大英县蓬莱镇蜀西二路
	2013年8月12日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	748
	大英县蓬莱镇郑记饮食店
	 大英县蓬莱镇商业长廊南街
	2013年8月12日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准。
	电器线路进行穿线管
	

	749
	大英县蓬莱镇食尚中餐店
	大英县蓬莱镇商业南街53号
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	750
	大英县蓬莱镇集香源饭店
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	751
	大英县蓬莱镇孙记卤菜摊
	 大英县蓬莱镇商业街77号
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	752
	大英县蓬莱镇与羊共舞全羊馆
	 大英县蓬莱镇商业北街
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	753
	大英县蓬莱镇胡素琼小吃店(复查)
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	754
	大英县蓬莱镇三毛小吃店(复查)
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	755
	大英县商务商业宾馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	756
	大英县蓬莱镇福鑫高照老火锅
	 大英县蓬莱镇商业北街23号
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	757
	大英县蓬莱镇美林阁餐馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年8月13日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	758
	大英县蓬莱镇羌寨锅庄
	 大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年8月14日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	759
	大英县魏家洪小吃店
	 大英县蓬莱镇郪江中路65号
	2013年8月14日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	760
	大英县静嘉宾馆
	 大英县蓬莱镇郪江中路5号
	2013年8月14日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	761
	大英县蓬莱镇六和快餐店
	 大英县蓬莱镇郪江中路194号
	2013年8月14日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	762
	大英县蓬莱镇罗华英小吃店
	 大英县蓬莱镇郪江中路19号
	2013年8月15日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	763
	大英县蓬莱镇司记鲜活园鱼馆
	 大英县蓬莱镇郪江中路371号
	2013年8月15日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	764
	大英县蓬莱镇胡家羊肉汤锅城
	 大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年8月15日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	765
	大英县廖记小吃店
	 大英县蓬莱镇郪江中路132号
	2013年8月15日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	766
	张生雨木材店
	 李清峰饲料厂内
	2013年8月15日
	黄江、左小磊
	1、该场所住宿与生产、储存、经营在同一链接空间的场所；2、该场所未配置灭火器；3、电器线路敷设不符合要求；4、储存物品不符合规定。
	1、增设灭火器；2、电器线路进行穿线管；3、储存物品按规定储存。
	

	767
	大英县蓬莱镇万鸿缘米粉店
	 大英县蓬莱镇郪江中路
	2013年8月16日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	768
	大英县蓬莱镇加州印象食府
	 大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年8月16日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	769
	大英县蓬莱镇强哥大排档店
	 大英县蓬莱镇麒麟旺街A栋25、26号
	2013年8月16日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	770
	大英县蓬莱镇美林阁餐馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年8月16日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	771
	大英县蓬莱镇胡青碧小吃店
	 大英县蓬莱镇三岔街33号
	2013年8月16日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	772
	大英县蓬莱镇海川宾馆
	 大英县蓬莱镇商业北街
	2013年8月16日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	773
	红江加油站蓬溪县 

	 蓬溪县红江镇
	6月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	774
	志强网吧
	 蓬溪县蜀北中路
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	775
	蓬溪县大石加油站
	 蓬溪县大石镇
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	776
	蓬溪县大石黄桷桥加油站
	 蓬溪县大石黄桷桥村
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	777
	蓬溪县万和商贸实业有限责任公司
	蓬溪县蜀北下路
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	778
	圣帝娱乐城
	天利商业街
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	779
	蓬溪港华燃气有限公司
	南门口
	2013.6.18
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	780
	蓬城茶庄
	西湖路
	2013.6.18
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	781
	泓源液化气充装站
	天福镇
	2013.6.19
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	782
	蓬溪县祥兴压缩天然气有限责任公司
	大转盘
	2013.6.19
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	783
	蓬溪县久味香锅餐饮店
	西街
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	784
	蓬山酒业有限责任公司
	蜀北上路
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	785
	蓬溪县宝梵加油站
	宝梵镇
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	786
	蓬溪县宝梵龙洞加油站
	宝梵镇
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	787
	蓬溪县久味香锅餐饮店
	西街
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	788
	蓬溪县君临商务宾馆
	赤城镇学苑路
	2013.6.21
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	789
	蓬溪县任隆加油站
	任隆镇
	2013.6.21
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	790
	蓬溪县三凤加油站
	三凤镇
	2013.6.21
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	791
	蓬溪加油站
	大转盘
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	792
	蓬溪县蓬南加油站
	蓬南镇
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	793
	蓬溪县天福液化气充装站
	天福镇
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	794
	汇强油脂有限责任公司
	宝梵镇
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	795
	蓬溪加气站
	大转盘
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	796
	蓬溪县知味鲜餐厅
	西街
	2013.6.28
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	797
	万友网吧
	天福
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器内容标识不全
	更换灭火器
	已整改

	798
	聚友网吧
	大转盘
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	更换灭火器
	已整改

	799
	蓬溪县知味鲜餐厅
	西街
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	800
	蓬溪县物美生活超市
	南门口
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	场所内四具疏散指示标志不亮
	更换疏散指示标示
	已整改

	801
	金樽大酒店
	蜀北下路
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	消防档案建设不符合要求
	责令于2013年7月15日前改正
	已整改

	802
	蓬溪县文井中学校
	文井镇
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	803
	蓬溪县三凤加油站
	三凤镇
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	804
	蓬溪县赤城镇芝溪商务宾馆
	三路口
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	805
	世纪神话网吧
	蜀北中路
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	806
	伦海网吧
	蜀北上路
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器内容标识不全
	更换灭火器
	已整改

	807
	蓬溪县蓬南加油站
	蓬南镇
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	808
	蓬溪县宝梵寺
	宝梵镇
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	电器产品的线路定期维护、检测无记录
	责令于2013年7月15日前改正
	已整改

	809
	蓬溪县任隆加油站
	任隆镇
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	810
	蓬溪县宝梵龙洞加油站
	宝梵镇
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	811
	雅乐居茶楼
	西街
	2013.7.3
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	更换灭火器
	已整改

	812
	蓬溪县宝梵加油站
	宝梵镇
	2013.7.3
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	813
	一品天下休闲会所
	水井湾
	2013.7.3
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	814
	金海湾国际会所
	锦绣国际城
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器标识内容不全
	更换灭火器
	已整改

	815
	蓬溪县赤城镇春韵商务大酒店
	中河街
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	两具灭火器筒体钢印没有内容
	更换灭火器
	已整改

	816
	农业发展银行蓬溪县支行
	玉泉街
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	消防档案建设不符合要求
	责令于2013年7月15日前改正
	已整改

	817
	蓬溪县大石黄桷桥加油站
	大石镇
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	818
	蓬溪县大石加油站
	大石镇
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	819
	蓬溪县红江加油站
	红江镇
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	820
	君利来百货有限责任公司
	南门口
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	821
	蓬溪县文祥加油站
	文井镇
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	822
	好利多百货有限责任公司
	中河街
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	823
	蓬溪县赤城加油站
	赤城镇
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	824
	聚友网吧
	大转盘
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	825
	万友网吧
	天福镇
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	826
	蓬溪移动分公司
	南街
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	827
	蓬溪加油站
	大转盘
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	828
	蓬溪县0825歌城
	五一广场
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	自动喷水灭火系统压力不足
	责令于2013年7月12日前改正
	已整改

	829
	蓬溪电信分公司
	南街
	2013.7.6
	贾计涛，胡小卫
	电器产品的线路定期维护、检测无记录
	责令于2013年7月15日前改正
	已整改

	830
	中石油蓬溪城东加油站
	大转盘
	2013.7.6
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	831
	新世纪超市
	天利商业街
	2013.7.6
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	832
	蓬溪县天福液化气充装站
	天福镇
	2013.7.6
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	833
	汇强油脂有限责任公司
	火车站
	2013.7.7
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	834
	世纪神话网吧
	蜀北中路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	835
	蓬溪县红太阳网城
	明月路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	灭火器标示内容不全
	更换灭火器
	已整改

	836
	蓬溪县邮政局
	南街
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	837
	伦海网吧
	蜀北上路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	838
	钻石王朝
	水井湾
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	更换灭火器
	已整改

	839
	蓬山酒业有限责任公司
	蜀北上路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	840
	国家粮食储备库
	蜀北上路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	841
	人民银行蓬溪县支行
	蜀北中路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	842
	扬名网吧
	上河街
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	843
	一品天下休闲会所
	水井湾
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	844
	雅乐居茶楼
	西街
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	845
	蓬溪县网络星空网城
	蜀北中路
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	846
	香辣空间
	五一广场
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	灭火器筒体钢印内容不全，无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	847
	打渔仔私房菜酒楼
	五一广场
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	848
	工商银行蓬溪县支行
	中河街
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	849
	蓬溪县实验中学
	上河街
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	850
	尚品茶园
	五一广场
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	851
	蓬溪县人民检察院
	六十米大街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	852
	圣帝娱乐城
	天利商业街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	更换灭火器
	已整改

	853
	蓬溪县不见不散歌城
	天利商业街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	854
	唐兴渔府
	六十米大街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	灭火器筒体钢印内容不全，无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	855
	蓬溪县赤城镇春韵商务大酒店
	中河街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	856
	金海湾国际会所
	锦绣阳光城内
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	857
	蓬溪县蓬南中学校
	蓬南镇
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	858
	蓬溪县卡门音乐会所
	天利商业街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器标识内容不全
	更换灭火器
	已整改

	859
	名流音乐会所
	天利商业街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	860
	自由度KTV
	天利商业街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	灭火器筒体钢印内容不全，无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	861
	蓬溪县赤城镇帅锅传奇火锅餐饮店
	六十米大街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	862
	好利多百货有限责任公司
	中河街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	863
	君利来百货有限责任公司
	南门口
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	864
	蓬溪县农村信用合作联社
	南门口
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	865
	蓬溪县商业银行
	北街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	866
	卓越宾馆
	奎阁广场
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	责令办理开业前消防安全合格证
	处罚

	867
	钻石王朝
	水井湾
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	868
	蓬溪县红太阳网城
	明月街
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	869
	蓬溪县高峰山
	文井镇
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	870
	蓬溪县香榭商务酒店有限公司
	学苑路
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	871
	蓬溪县第一夫人咖啡西餐厅
	天利商业街
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	872
	泓源液化气充装站
	天福镇
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	873
	蓬溪县仁和商务宾馆
	学苑路
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全,无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	874
	蓬溪县华丽大酒店
	鸡市街
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器标识内容不全
	更换灭火器
	已整改

	875
	农业银行蓬溪县支行
	中河街
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	876
	蓬溪县农村信用合作联社
	南门口
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	877
	新世纪超市
	天利商业街
	2013-7-13
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器标示内容不全
	更换灭火器
	已整改

	878
	蓬溪县天丽花园酒店
	天利商业街
	2013-7-13
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	879
	蓬溪县君临商务宾馆
	蜀北路
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	880
	蓬溪县赤城镇芝溪商务宾馆
	三路口
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全,无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	881
	蓬溪县高峰山
	文井镇
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	882
	蓬溪县商业银行
	北街
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	883
	泓源液化气充装站
	天福镇
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	884
	农业银行蓬溪县支行
	中河街
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	885
	蓬溪县必来客汉堡餐厅
	南街
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	未经消防安全检查擅自投入使用营业
	申报开业前消防安全检查
	

	886
	蓬溪县广播电视局
	蜀北中路
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	887
	天仁医院
	蜀北中路
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	一具灭火器标示内容不全
	更换灭火器
	

	888
	四川蓬溪供电有限责任公司
	南街
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	889
	蓬溪县中医院
	东街
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	

	890
	蓬溪中学校
	学院路
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	

	891
	蓬溪县人民法院
	六十米大街
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	892
	中国建设银行蓬溪县支行
	南街
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	893
	蓬溪县祥兴压缩天然气有限责任公司
	大转盘
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	894
	蓬溪县网络星空网城
	蜀北中路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	895
	扬名网吧
	上河街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	896
	蓬溪移动分公司 
	蜀北中路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	897
	蓬溪县人民医院
	西街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	898
	打渔仔私房菜酒楼
	五一广场
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	899
	香辣空间
	五一广场
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	900
	蓬溪县广播电视局
	蜀北中路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	901
	蓬溪县人民检察院
	六十米大街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	902
	蓬溪县实验中学
	上河街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	903
	蓬溪县蓬南中学校
	蓬南镇
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	904
	工商银行蓬溪县支行
	中河街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	905
	蓬溪县邮政局
	南街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	906
	四川富临运业集团蓬溪运输有限公司
	蓬宝路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	907
	金樽大酒店 
	蜀北中路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	908
	人民银行蓬溪县支行
	蜀北中路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	909
	农业发展银行蓬溪县支行
	玉泉街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	910
	唐兴渔府
	六十米大街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	911
	蓬溪县不见不散歌城
	东街口
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	912
	国家粮食储备库 
	蜀北上路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	913
	蓬山酒业有限责任公司 
	蜀北上路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	914
	圣帝娱乐城
	天利商业街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	915
	尚品茶园
	五一广场
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	916
	蓬溪县宝梵寺
	宝梵镇
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	917
	新世纪超市 
	五一广场
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	918
	蓬溪电信分公司 
	南街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	919
	蓬溪县赤城幼儿园 
	鸡市街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	920
	金樽大酒店
	蜀北中路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	921
	蓬溪电信分公司
	南街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	922
	蓬溪县下河小学校 
	西街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	923
	蓬溪县机关幼儿园 
	西街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	924
	蓬溪县宝梵寺 
	宝梵镇
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	925
	蓬溪县常乐镇小学校 
	常乐镇
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	926
	天仁医院 
	蜀北中路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	927
	蓬溪中学校 
	学院路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	928
	蓬溪县中医院 
	东街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	929
	蓬溪县万和商贸实业有限责任公司 
	蜀北下路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	930
	蓬溪县黄廷音乐会所有限责任公司 
	学院路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	停用自动喷水灭火系统和自动报警系统
	恢复自动喷水灭火系统和自动报警系统
	立即整改并处罚

	931
	蓬溪县天福镇小学校 
	天福镇
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	932
	蓬溪县实验小学校 
	上河街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	933
	蓬溪县卡门音乐会所
	天利商业街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	934
	机关事务管理局
	政通街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	935
	蓬溪县中医院 
	东街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	936
	名流音乐会所
	天利商业街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	937
	蓬溪中学校 
	学院路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	938
	天仁医院
	蜀北中路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	939
	蓬溪县赤城镇帅锅传奇火锅餐饮店
	六十米大街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	940
	自由度KTV
	天利商业街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	941
	德惠超市 
	蜀北中路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	942
	蓬溪县天丽花园酒店 
	天利商业街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	943
	蓬溪县城南中学校 
	成龙街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	944
	蓬溪县华丽大酒店 
	鸡市街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	945
	蓬溪县物美生活超市 
	成龙街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	946
	四川蓬溪供电有限责任公司 
	南街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	947
	蓬溪县人民法院 
	六十米大街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	948
	蓬溪港华燃气有限公司 
	南街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	949
	中国建设银行蓬溪县支行 
	南街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	950
	蓬溪县香榭商务酒店有限公司
	学院路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	951
	蓬溪县人民医院 
	六十米大街
	7月18日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	952
	蓬溪县天丽花园酒店 
	天利商业街
	7月18日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	953
	蓬溪县万和商贸实业有限责任公司
	蜀北下路
	7月18日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	954
	蓬溪港华燃气有限公司 
	南街
	7月18日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	955
	蓬溪县中医院
	东街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	956
	蓬溪中学校
	学院路
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	957
	天仁医院
	蜀北中路
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	958
	蓬溪县赤城镇芝溪商务宾馆
	三路口
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	959
	蓬溪县君临商务宾馆
	学院路
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	960
	蓬溪县天丽花园酒店
	天利商业街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	961
	蓬溪县华丽大酒店
	鸡市街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	962
	蓬溪县仁和商务宾馆
	学院路
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	963
	蓬溪县第一夫人咖啡西餐厅
	天利商业街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	964
	新世纪超市
	天利商业街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	965
	蓬溪县必来客汉堡餐厅
	北街
	7月20日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	966
	卓越宾馆
	 蓬溪县赤城镇中河街奎阁广场
	7月20日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	967
	 蓬溪县黄廷音乐会所有限责任公司
	赤城镇学苑路
	7月21日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	968
	蓬溪县0825歌城
	蓬溪县五一广场
	7月22日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	969
	蓬溪县第一夫人咖啡西餐厅
	天利商业街
	7月30日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	970
	蓬溪县仁和商务宾馆
	赤城镇
	7月30日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	971
	蓬溪县嘉兴商务宾馆
	赤城镇北街45号
	7月30日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	972
	蓬溪县赤城镇龙光足浴店
	 蓬溪县映山街
	7月31日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	973
	蓬溪县0825歌城
	蓬溪县五一广场
	7月31日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	974
	蓬溪县赤城镇想唱就唱歌舞厅
	天利商业街
	7月31日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	975
	钻石王朝
	水井湾
	8月1日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	976
	重庆香天下火锅蓬溪店
	蓬溪县天利商业街
	8月1日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	977
	扬名网吧
	篷溪县电影院二楼
	8月1日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	978
	香辣空间
	蓬溪县五一广场内
	8月2日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	979
	蓬溪县网络星空网城
	蓬溪县赤城镇金田公寓二楼
	8月2日
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	限期改正
	整改完

	980
	打渔仔私房菜洒楼
	蓬溪县五一广场
	8月2日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	981
	雅乐居茶楼
	蓬溪县西街
	8月3日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	982
	一品天下休闲会所
	蓬溪县赤城镇水井湾
	8月3日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	983
	 尚品茶园
	 蓬溪县五一广场
	8月3日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	984
	 金海湾国际会所
	 蓬溪县锦绣阳光城内
	8月4日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	985
	 蓬溪县赤城镇春韵商务大酒店
	中河街
	8月4日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	986
	圣帝娱乐城
	 蓬溪县天利商业街
	8月4日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	987
	蓬溪县不见不散歌城
	 蓬溪县赤城镇东街口
	8月5日
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	整改中
	

	988
	蓬溪县卡门音乐会所
	 天利商业街
	8月5日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	989
	名流音乐会所
	天利商业街
	8月5日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	990
	蓬溪赤城新金爵天天浴都
	蓬溪县蜀北中路
	8月6日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	991
	蓬溪县赤城镇龙光足浴店
	蓬溪县映山街
	8月6日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	992
	 自由度KTV
	蓬溪县天利商业街
	8月6日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	993
	遂宁市君利来百货有限公司
	赤城镇南门口
	8月7日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	994
	蓬溪县网络星空网城
	蓬溪县赤城镇金田公寓二楼
	8月7日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	995
	蓬溪县和顺川菜店
	蜀北中路
	8月7日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	996
	雅乐居茶楼
	西街
	2013.8.8
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	997
	一品天下休闲会所
	水井湾
	2013.8.8
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	限期整改
	已整改

	998
	打渔仔私房菜洒楼
	五一广场
	2013.8.8
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	999
	蓬溪县不见不散歌城(复查)
	东街口
	2013.8.9
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1000
	尚品茶园
	五一广场
	2013.8.9
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1001
	金海湾国际会所
	锦绣阳光城内
	2013.8.9
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1002
	遂宁市欣鑫纺织有限公司
	工业园
	2013.8.9
	贾计涛，柏强
	无
	无
	

	1003
	蓬溪县赤城镇春韵商务大酒店
	中河街
	2013.8.9
	贾计涛，柏强
	无
	无
	

	1004
	圣帝娱乐城
	天利商业街
	2013.8.10
	贾计涛，柏强
	电器线路未宿营
	限期整改
	已整改

	1005
	蓬溪县不见不散歌城
	蓬溪县赤城镇东街口
	8月10日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1006
	 唐兴渔府
	蓬溪县赤城镇六十米大街
	8月10日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1007
	 蓬溪县卡门音乐会所
	天利商业街
	8月10日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1008
	名流音乐会所
	 天利商业街
	8月11日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1009
	君利来百货有限责任公司
	蓬溪县南门口
	8月11日
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	整改中
	

	1010
	蓬溪赤城新金爵天天浴都
	 蓬溪县蜀北中路
	8月11日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1011
	自由度KTV
	蓬溪县天利商业街
	8月11日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1012
	遂宁市渝奥纺织有限公司
	遂宁市蓬溪县上游工业园区
	8月12日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1013
	好利多百货有限责任公司
	蓬溪县中河街
	8月12日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1014
	蓬溪县香榭商务酒店有限公司
	 赤城镇学苑路
	8月12日
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	整改中
	

	1015
	一品天下休闲会所
	 蓬溪县赤城镇水井湾
	8月13日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1016
	圣帝娱乐城
	蓬溪县天利商业街
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	1017
	蓬溪县赤城镇帅锅传奇火锅餐饮店
	蓬溪县六十米大街
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1018
	恒康医院
	蜀北中路28号
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1019
	蓬溪县四海春餐厅
	东街
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1020
	蓬溪移动分公司
	蓬溪县赤城镇南街
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1021
	蓬溪县宝梵寺
	蓬溪县宝梵镇
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	未确定消防安全管理人
	责令限期改正
	整改中

	1022
	蓬溪县不见不散歌城
	蓬溪县赤城镇东街口
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1023
	唐兴渔府
	蓬溪县赤城镇六十米大街
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1024
	蓬溪县商业银行
	蓬溪县北街
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1025
	蓬溪县农村信用合作联社
	蓬溪县蜀北下路
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	未确定消防安全管理人
	责令限期改正
	整改中

	1026
	四川蓬溪供电有限责任公司
	南街
	2013.8.16
	贾计涛

柏强
	未确定消防安全管理人
	责令限期改正
	整改中

	1027
	蓬溪县星月麟歌城
	上河街
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1028
	蓬溪县赤城镇飞云宾馆
	蓬溪县飞云桥
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1029
	蓬溪县蜀味膳缘火锅食府
	天利商业街
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1030
	金樽大酒店
	蓬溪县蜀北下路
	
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1031
	蓬溪加油站
	蓬溪县蜀北中路
	
	贾计涛

柏强
	未建立消防档案
	责令限期改正
	整改中

	1032
	蓬溪县浪度家居生活馆
	学苑路
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1033
	蓬溪县红辉鸭肠火锅店
	学苑路
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1034
	蓬溪县赤城镇玖捌酒吧
	赤城镇奎阁广场
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1035
	蓬溪县高峰山
	蓬溪县文井镇
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1036
	人民银行蓬溪县支行
	蓬溪县蜀北中路510号
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	未建立消防档案
	责令限期改正
	整改中

	1037
	蓬山酒业有限责任公司
	蜀北路
	2013.8.17
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1038
	蓬溪县赤城镇流金岁月茶馆
	赤城镇政府街
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1039
	蓬溪县赤城镇爵色茶楼
	商业街三楼
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1040
	蓬溪县新飞云网络休闲会所
	飞云桥2楼
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1041
	工商银行蓬溪县支行
	蓬溪县中河街
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	未建立消防档案
	责令限期改正
	整改中

	1042
	新世纪超市
	蓬溪县天利商业街
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1043
	圣帝娱乐城
	蓬溪县天利商业街
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1044
	蓬溪县卡门音乐会所
	天利商业街
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1045
	名流音乐会所
	天利商业街
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1046
	蓬溪电信分公司
	蓬溪县赤城镇南街
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	未建立消防档案
	责令限期改正
	整改中

	1047
	伦海网吧
	五一广场
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1048
	国家粮食储备库
	蓬溪县蜀北上路
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1049
	蓬溪县邮政局
	南街
	2013.8.18
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1050
	四川竹华门业有限公司
	工业园
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1051
	蓬溪县赤城镇民营旅馆
	赤城镇下河街
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1052
	农业银行蓬溪县支行
	蓬溪县中河街
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	未建立消防档案
	责令限期改正
	整改中

	1053
	蓬溪县广播电视局
	蜀北中路
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1054
	蓬溪县和顺川菜店
	蜀北中路
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1055
	蓬溪县红太阳网城
	蓬溪县赤城镇明月路
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	整改中

	1056
	蓬溪县实验中学
	上河街先农巷16号
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1057
	中国建设银行蓬溪县支行
	蜀北中路
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	未建立消防档案
	责令限期改正
	整改中

	1058
	蓬溪县万和商贸实业有限责任公司
	蓬溪县蜀北下路
	2013.8.19
	贾计涛

柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	整改中

	1059
	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁射洪沱牌大道加油站
	射洪县太和镇沱牌大道南段
	2013-6-17
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1060
	四川天马玻璃有限公司
	 射洪县太和镇文化路106号
	2013-6-17
	王国成、侯继修
	1.南端疏散通道处使用自发光标志.

2.部分灭火器材喷管老化.
	限期整改
	

	1061
	中国银行射洪县支行
	 射洪县太和镇太和大道段120号
	2013-6-17
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1062
	四川金川生物食品有限责任公司
	射洪县瞿河加工园区
	2013-6-17
	王国成、侯继修
	1.疏散通道内疏散指示标志数量不足.

2.南端疏散门未向疏散方向开启.
	限期整改
	

	1063
	 益智网吧
	射洪县太和镇武安河南方名城
	2013-6-18
	王国成、侯继修
	未制定消防应急疏散预案
	限期整改
	已整改

	1064
	 新时代电影城
	射洪县沱牌大道子昂广场
	2013-6-18
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1065
	射洪县星云网吧
	 射洪县大榆镇星光社区
	2013-6-18
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1066
	射洪县太和电玩城
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心
	2013-6-19
	王国成、李志忠
	未制定消防应急疏散预案
	限期整改
	已整改

	1067
	银杏宾馆
	射洪县太和太和大道南段银杏花园
	2013-6-19
	王国成、李志忠
	消防培训无记录
	限期整改
	已整改

	1068
	重庆弘侨火锅射洪旗舰店
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心三楼
	2013-6-19
	王国成、李志忠
	无
	无
	

	1069
	射洪县太和四小
	射洪县太和镇文化路
	2013-6-19
	王国成、李志忠
	无
	无
	

	1070
	四川省宗隆商贸有限责任公司
	太和镇太和大道中段时代广场
	2013-6-20
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1071
	射洪麦地纳餐饮文化有限公司
	射洪县滨江路金色水岸74号
	2013-6-20
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1072
	射洪县天仙加油站
	射洪县天仙镇上新街16号
	2013-6-20
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1073
	 射洪麦加大餐厅
	射洪县太和镇沱牌大道南段
	2013-6-20
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1074
	 一方茶缘
	射洪县太和镇大兴街
	2013-6-21
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1075
	新华春天服装店
	射洪县太和镇解放下街49——63门面
	2013-6-21
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1076
	子昂金都国际大酒店
	射洪县沱牌大道中段子昂广场
	2013-6-21
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1077
	 金源城北商场
	射洪县太和镇
	2013-6-21
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1078
	射洪县太和电玩城
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心
	2013-6-24
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1079
	银杏宾馆
	射洪县太和太和大道南段银杏花园
	2013-6-24
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1080
	射洪国圣达公司
	射洪县洋溪镇
	2013-6-24
	王国成、李志忠
	无
	无
	

	1081
	射洪县国家粮食储备库
	射洪县太和镇新阳街551号
	2013-6-24
	王国成、李志忠
	无
	无
	

	1082
	射洪县圣天露商务茶楼
	射洪县太和镇城南滨江河畔二楼
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	1、室内消火栓无水带、水枪；

2、安全出口处堆放杂物，堵塞安全出口；

发现

3、室内消火栓总阀门关闭，停用消防设施
	临时查封
	已整改

	1083
	临江仙茶坊
	射洪县太和镇城南滨江河畔
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1084
	子昂金都家乐福射洪店
	射洪县太和镇沱牌大道
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1085
	射洪城南新天地二期
	射洪县太和大道南段
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	二楼顺风肥牛餐厅厨房一个火灾报警探头屏蔽
	立即整改
	

	1086
	射洪翔宇滨江花园（祺王物业）
	射洪县太和镇滨江路
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	无
	
	

	1087
	致远金色水岸
	射洪县滨江路
	2013-6-26
	王国成、侯继修
	南侧二楼有两个火灾报警探头屏蔽
	立即整改
	

	1088
	众口味串串
	射洪县太和镇恒达东路
	2013-6-26
	陈黎明、侯继修
	场所内使用液化石油气罐共8个
	立即整改
	已整改

	1089
	电力调度大厦
	射洪县太和大道虹桥路
	2013-6-26
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1090
	射洪同福会网城
	射洪县太和镇虹桥路3-5号
	2013-6-27
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1091
	射洪县欢腾网吧
	太和大道南段银丰国际东方商业中心一楼
	2013-6-27
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1092
	皇家咖啡
	射洪县太和镇
	2013-6-27
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1093
	复兴镇小学校
	射洪县复兴镇文化街10号
	2013-6-28
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1094
	森林雨火锅城
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-7-1
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1095
	射洪县外滩壹号歌城
	射洪县太和镇滨江路
	2013-7-1
	王国成、陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1096
	射洪圣鹿尚品餐饮有限公司
	射洪县太和镇六和源小区
	2013-7-1
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1097
	四川射洪科宇服饰有限责任公司
	射洪县太和镇银华工业园
	2013-7-1
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	1098
	仁和竹纤站
	射洪县仁和镇
	2013-7-2
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1099
	射洪县富螺湾大酒店
	射洪县广兴镇白依庵村
	2013-7-2
	 王国成、侯继修
	无
	无
	

	1100
	射洪县逸客快捷商务宾馆
	射洪县太和镇太和大道城南诚信花园二楼
	2013-7-2
	 王国成、侯继修
	堵塞安全出口
	立即整改
	

	1101
	新华宾馆
	射洪县太和镇文艺巷
	2013-7-2
	王国成、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1102
	射洪县银丰国际东方商业中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-2
	 王国成、侯继修
	无
	无
	

	1103
	众口味串串
	射洪县太和镇恒达东路
	2013-7-3
	陈黎明、侯继修
	场所内使用液化石油气罐共8个
	立即整改
	已整改

	1104
	金华花园口加油站
	 射洪县金华镇子昴路
	2013-7-3
	 王国成、侯继修
	无
	无
	

	1105
	 射洪县涪西镇农机管理服务站加油站
	射洪县涪西镇街道
	2013-7-3
	 王国成、侯继修
	无
	无
	

	1106
	 射洪县华山食品厂
	射洪县金华镇陡磨子村
	2013-7-3
	 王国成、侯继修
	灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	

	1107
	射洪县一品天下休闲会所
	射洪县太和镇城南
	2013-7-8
	侯继修、王国成
	无
	无
	

	1108
	螺丝池水电厂
	射洪县太和镇木孔垭村
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	无
	无
	

	1109
	森林雨火锅城
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-7-8
	侯继修、王国成
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	

	1110
	射洪县青岗镇质标加油站
	射洪县青岗镇南街
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	无
	无
	

	1111
	 射洪县华山食品厂
	射洪县金华镇陡磨子村
	2013-7-8
	 王国成、侯继修
	灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	已整改

	1112
	中华朱罗纪公园
	射洪县明星镇
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	无
	无
	

	1113
	射洪太乙职业中学校
	射洪县太乙镇文化街96号
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1114
	螺丝池水电厂
	 射洪县太和镇木孔垭村
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	无
	无
	

	1115
	森林雨火锅城
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-7-8
	侯继修、王国成
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	已整改

	1116
	射洪金华中学
	射洪县金华镇城隍街118号
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1117
	味觉元素火锅城
	射洪县太和大道北段太和大酒店
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	一具疏散指示灯未正常开启
	立即整改
	

	1118
	射洪县柳树中学
	 射洪县柳树镇上街100号
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1119
	洋溪加油站
	射洪县洋溪镇水坝村八一桥
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1120
	螺湖明珠电力公司加油站
	射洪县螺湖电航旁
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1121
	射洪小榆加油站二门市部
	射洪县大榆镇古井村6组
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1122
	中油遂宁销售分公司射洪片区白依俺加油站
	射洪县广兴镇白依俺
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1123
	四川天齐锂业股份有限公司
	射洪县太和镇城北
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1124
	四川富临运业集团射洪客运总站
	射洪县太和镇沱牌大道南段
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1125
	 射洪洪达家鑫化工有限责任公司
	射洪县太和镇城南美丰工业园
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1126
	射洪县明星加油站
	射洪县明星镇
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1127
	万林加油站
	 射洪县万林乡收费站旁
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	消防设施定期检查无记录
	限期整改
	

	1128
	四川美青氰胺有限责任公司
	 射洪县美丰工业园
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1129
	 射洪洪达家鑫化工有限责任公司
	射洪县太和镇城南美丰工业园
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	堵塞安全出口
	立即整改
	

	1130
	新华宾馆
	射洪县太和镇文艺巷
	2013-7-10
	王国成、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1131
	射洪县青岗镇质标加油站
	射洪县青岗镇南街
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1132
	 射洪县青岗镇供销社加油站
	射洪县青岗镇南街
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1133
	射洪县仁和惠芳加油站
	射洪县仁和镇油房街
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1134
	 射洪县东岳农机加油站
	射洪县东岳乡和尚垭
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1135
	 射洪虹桥加油站
	射洪县太和镇涪江大桥北侧
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1136
	射洪县天仙加油站
	射洪县天仙镇上新街16号
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1137
	射洪县王宝器鹅肠火锅店
	射洪县太和镇武安河美丰家苑后大门
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	限期整改
	

	1138
	 射洪县仁和春天茶楼
	射洪县保和家园
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	采用大量易燃可燃材料作装修。
	进行查封
	

	1139
	射洪县仁和供销加油站
	射洪县仁和镇汇龙街
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1140
	 射洪金华山道观
	 射洪县金华镇金华山
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1141
	射洪县太和镇第一初级中学校
	射洪县太和镇第一初级中学校
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无消防演练记录
	限期整改
	

	1142
	 射洪县仁和镇青龙加油站
	 射洪县仁和镇油坊街
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1143
	太乙供销加油站
	射洪县太乙镇兴乙街
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1144
	 射洪县一江春水茶楼
	 射洪县太和镇滨江路滨江尚郡4-2
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业。
	三停
	

	1145
	太乙鸿发加油站
	太镇天生街
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1146
	 陈古农机企业公司杨家祠加油站
	射洪县金家镇华兴街
	2013-7-13
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1147
	射洪县青岗镇汇龙加油站
	射洪县青岗镇皂角村
	2013-7-13
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1148
	射洪好客酒店有限公司
	 射洪县太和镇太和大道文艺巷
	2013-7-14
	 朱存德、侯继修
	擅自停用消防设施
	立即整改
	

	1149
	 名人4歌城
	射洪县太和镇
	2013-7-14
	 朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1150
	四川美青氰胺有限责任公司
	 射洪县美丰工业园
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1151
	四川天齐锂业股份有限公司
	射洪县太和镇城北
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1152
	万林加油站
	 射洪县万林乡收费站旁
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	消防设施定期检查无记录
	限期整改
	已整改

	1153
	射洪金华中学
	射洪县金华镇城隍街118号
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1154
	螺湖明珠电力公司加油站
	射洪县螺湖电航旁
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1155
	射洪县雅韵轩茶楼
	太和镇武安河
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	只有一个安全出口，不能满足疏散要求。
	临时查封
	

	1156
	四川宏源燃气股份有限责任公司
	射洪县太和大道中段
	2013-7-15
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	1157
	名人5歌城
	 射洪县太和镇太和大道北段
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1158
	 中石化如意加油站
	射洪县太和镇段家祠村八社
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1159
	中石化吉祥加油
	射洪县广兴镇团结河
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	1160
	潼射农机加油站
	射洪县潼射镇
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器、员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	1161
	洋溪骑龙桠加油站
	射洪县洋溪镇骑龙桠
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	1162
	射洪县洋溪镇新溪加油站
	 射洪县洋溪镇铜鼓山村七社
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	1163
	射洪县复兴加油站
	射洪县复兴镇人民街109号
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1164
	射洪县复兴复宏加油站
	 射洪县复兴镇人民街157号
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	1165
	射洪县仁和镇日月加油站
	射洪县仁和镇油坊街
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	1166
	射洪县吸引力商务KTV
	射洪县太和镇太和大道中段100号
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	消防设施未保持完好有效
	立即整改
	

	1167
	 御城商务宾馆
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1168
	射洪太和大酒店
	射洪县太和镇太和大道中段2号
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	1169
	射洪太乙职业中学校
	射洪县太乙镇文化街96号
	2013-7-17
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1170
	射洪体育中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	1、场所内安全出口标志、应急照明灯，电器线路未进行穿管保护。

2、无火灾试过应急处置流程图。

3、消防设施器材使用方法未张贴明显标志。

4、未设置安全疏散线路指导图。

5、场所内3具灭火器失效。
	限期整改
	

	1171
	金叶宾馆
	射洪县武安河
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	1-4层疏散路线图设置不符合要求.
	限期整改
	

	1172
	射洪中学校
	 射洪县太和镇红砖路105号
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1173
	 射洪宏源液化石油气充装站
	射洪县太和镇木孔垭村八社
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1174
	 陈古加油站
	射洪县陈古镇场口
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1175
	射洪县汇星百货有限公司
	 射洪县太和镇太和大道中段189号
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	1176
	 射洪县家福来电器有限公司
	射洪县太和镇解放中街55号
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1177
	 射洪县星光娱乐城
	 射洪县太和镇太和大道北段42号
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1178
	四川宏源燃气股份有限公司CNG公司
	射洪县太和镇沱牌大道中段
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1179
	射洪虹桥加油站
	射洪县太和镇涪江大桥北侧
	2013-7-17
	侯继修(主)、陈黎明
	傅伟违反消防安全管理规定，在具有火灾爆炸危险的加油站内吸烟
	立即整改
	

	1180
	射洪县天仙加油站
	射洪县天仙镇上新街16号
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	1181
	 射洪县东岳农机加油站
	射洪县东岳乡和尚垭
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	1182
	太乙鸿发加油站
	太镇天生街
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	1183
	 金叶宾馆
	 射洪县武安河
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	1-4层疏散路线图设置不符合要求.
	限期整改
	已整改

	1184
	 天籁邨KTV
	射洪县太和镇虹桥路
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1185
	射洪县七彩银河音乐会所
	射洪县太和镇滨江路金色水岸小区
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1186
	 中石化如意加油站
	射洪县太和镇段家祠村八社
	2013-7-18
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1187
	射洪县复兴加油站
	射洪县复兴镇人民街109号
	2013-7-18
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1188
	潼射农机加油站
	射洪县潼射镇
	2013-7-19
	 朱存德、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1189
	 射洪县青岗镇汇龙加油站
	射洪县青岗镇皂角村
	2013-7-19
	 陈黎明、侯继修
	未制定防火档案
	限期整改
	已整改

	1190
	陈古农机企业公司杨家祠加油站
	  射洪县金家镇华兴街
	2013-7-19
	陈黎明、侯继修
	未制定防火档案
	限期整改
	已整改

	1191
	陈古加油站
	射洪县陈古镇场口
	2013-7-19
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1192
	御城商务宾馆
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-19
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1193
	 射洪体育中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-19
	 陈黎明、侯继修
	电气线路未进行穿管保护
	限期整改
	

	1194
	 名人5歌城
	 射洪县太和镇太和大道北段
	2013-7-19
	 朱存德、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1195
	射洪县仁和春天茶楼
	射洪县保和家园
	2013-7-19
	侯继修、陈黎明
	采用大量易燃可燃材料作装修
	限期整改
	

	1196
	射洪县仁和春天茶
	射洪县保和家园
	2013-7-21
	陈黎明、侯继修
	采用大量易燃可燃材料装饰装修。
	限期整改
	已整改

	1197
	射洪县圣天露商务茶楼  
	射洪县太和镇城南滨江河畔二楼
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	室内消火栓无水带、水枪；

安全出口处堆放杂物；

室内消火栓总阀门关闭。
	限期整改
	已整改

	1198
	射洪县沱牌中心卫生院
	 射洪县沱牌镇花园大街120号
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	

	1199
	复兴镇小学校
	射洪县复兴镇文化街10号
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	

	1200
	射洪县天乐谷
	射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号一层
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	

	1201
	射洪县一江春水茶楼
	射洪县太和镇滨江路滨江尚郡4-2
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业。
	进行停业整改
	已整改

	1202
	：名人4歌城
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-22
	朱存德、侯继修
	所使用不合格消防产品；
	限期整改
	已整改

	1203
	射洪县王宝器鹅肠火锅店
	射洪县太和镇武安河美丰家苑后大门
	2013-7-22
	侯继修、陈黎明
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业。
	
	

	1204
	射洪县汇星百货有限公
	射洪县太和镇太和大道中段189号
	2013-7-22
	 陈黎明、侯继修
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1205
	射洪友谊百货公司
	射洪县太和镇新阳街233号
	2013-7-23
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1206
	佳佳超市
	射洪县太和镇新阳街新世纪广场
	2013-7-23
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1207
	 射洪县职业中专学校
	射洪县大榆镇桃木沟村
	2013-7-24
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1208
	富士机电有限公司
	射洪县太和镇虹桥路
	2013-7-24
	 侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1209
	射洪县大观园水疗坊
	 射洪县东山门
	2013-7-24
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1210
	射洪县雅韵轩茶楼
	太和镇武安河
	2013-7-24
	侯继修、陈黎明
	只有一个安全出口
	立即查封
	

	1211
	黑蚂蚁砂道
	四川省射洪县大兴街87号
	2013-7-24
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1212
	射洪县财经大厦
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-25
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1213
	射洪县复兴镇小学校
	射洪县复兴镇文化街10号
	2013-7-25
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1214
	沱牌中心卫生院
	 射洪县沱牌镇花园大街120号
	2013-7-25
	 侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1215
	射洪县文化和广播影视局
	射洪县太和镇文化路
	2013-7-25
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	进行更换
	

	1216
	射洪县红十字医院
	射洪县太和镇虹桥路30号
	2013-7-25
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1217
	无极网络
	射洪县金华镇天彩池步行街四幢1号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1218
	 十二区音乐屋
	 射洪县太和镇新世纪广场一号楼
	2013-7-25
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1219
	无极网络
	射洪县金华镇天彩池步行街四幢1号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1220
	射洪县大观园水疗坊
	 射洪县东山门
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1221
	射洪友谊百货公司
	射洪县太和镇新阳街233号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1222
	射洪县财经大厦
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1223
	 射洪县大明唐茶楼
	射洪县太和镇
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1224
	蓝色代码网吧
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1225
	射洪县雅韵轩茶楼
	太和镇武安河
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	只有一个安全出口
	解除查封
	已整改

	1226
	射洪县天乐谷
	射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号一层
	2013-7-26
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印.
	对灭火器进行更换
	已整改

	1227
	 射洪县职业中专学校
	射洪县大榆镇桃木沟村
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1228
	 世纪网通
	射洪县金华镇华兴街66号、68号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1229
	黑蚂蚁砂道
	四川省射洪县大兴街87号
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1230
	佳佳超市
	射洪县太和镇新阳街新世纪广场
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1231
	 圣湖佳苑
	 射洪县太和镇沱牌大道穿山堰口
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1232
	 重庆弘侨火锅射洪旗舰店
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心三楼
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1233
	射洪县城南时代家私生活馆
	射洪县太和镇沱牌大道富康园二楼
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1234
	 射洪县浩天电器有限公司
	 射洪县太和镇城北银华工业园
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1235
	沱牌花园宾馆
	射洪县沱牌镇客运中心
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1236
	千禧俱乐部
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1237
	射洪县川财证券
	 射洪县太和镇太和大道中段人民市场
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1238
	星光音乐龙歌城
	射洪县太和镇银丰国际二楼
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1239
	中国移动集团四川有限公司射洪分公司
	 射洪县太和镇太和大道中段70号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1240
	 十二区音乐屋
	 射洪县太和镇新世纪广场一号楼
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1241
	射洪县大明唐茶楼
	 射洪县太和镇
	2013-7-29
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1242
	世纪网通
	射洪县金华镇华兴街66号、68号
	2013-7-29
	侯继修、陈黎明
	2013-7-29
	侯继修、陈黎明
	已整改

	1243
	 射洪县山珍宝
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-29
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1244
	兰亭叙茶楼
	射洪县武安河南方名城二楼
	2013-7-29
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	

	1245
	 圣湖佳苑
	 射洪县太和镇沱牌大道穿山堰口
	2013-7-29
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1246
	银华幼儿园
	射洪县太和镇银华社区
	2013-7-29
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	

	1247
	兰亭叙茶楼
	射洪县武安河南方名城二楼
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1248
	射洪县城南时代家私生活馆
	射洪县太和镇沱牌大道富康园二楼
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1249
	沱牌花园宾馆
	 射洪县沱牌镇客运中心
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1250
	重庆弘侨火锅射洪旗舰店
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心三楼
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1251
	千禧俱乐部
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1252
	蓝色代码网吧
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1253
	射洪县文化和广播影视局
	射洪县太和镇文化路
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1254
	射洪县浩天电器有限公
	射洪县太和镇城北银华工业园
	2013-7-30
	 侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1255
	中共射洪县委员会
	射洪县太和镇伯玉路232号
	2013-7-30
	刘海东、侯继修
	无应急照明灯、无疏散指示标志。室内外消火栓无水枪、水带
	责令限改
	

	1256
	中国移动集团四川有限公司射洪分公司
	射洪县太和镇太和大道中段70号
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1257
	星光音乐龙歌城
	射洪县太和镇银丰国际二楼
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1258
	射洪县川财证劵
	射洪县太和镇太和大道中段人民市场
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1259
	银华幼儿园
	射洪县太和镇银华社区
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1260
	射洪县人民政府机关
	射洪县太和镇人民街106号
	2013-7-30
	刘海东、侯继修
	无应急照明灯

灭火器数量不足
	限期整改
	

	1261
	射洪县行政服务中心
	射洪县太和镇人民街108号
	2013-7-30
	刘海东、侯继修
	应急照明灯、灭火器数量不足
	限期整改
	

	1262
	射洪县山珍宝
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-30
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1263
	银丰国际东方商业中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-31
	刘海东、王国成
	无
	无
	

	1264
	美高美休闲会所
	射洪县太和镇紫薇路
	2013-7-31
	刘海东、王国成
	无
	无
	

	1265
	射洪县国家税务局
	射洪县太和镇文化路195号
	2013-8-1
	刘海东、王国成
	灭火器数量不足
	限期整改
	

	1266
	 射洪银华投资有限责任公司
	射洪县太和镇太空路369号
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	无消防演练记录
	限期整改
	

	1267
	四川省射洪虹桥房地产集团有限公司
	 射洪县太和镇太和大道北段
	2013-8-5
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1268
	射洪县明达娱乐休闲会所
	射洪县太和镇电影小区二楼
	2013-8-2
	侯继修、陈黎明
	占用疏散通道
	立即整改
	

	1269
	射洪城南新天地二期
	射洪县太和大道南段
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1270
	四川欣泽实业有限公司
	射洪县沱牌大道中段子昂广场
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1271
	射洪县王宝器鹅肠火锅店
	射洪县太和镇武安河美丰家苑后大门
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	所未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	“三停”
	已整改

	1272
	射洪县一江春水茶楼
	射洪县太和镇滨江路滨江尚郡4-2
	2013-8-5
	 侯继修、刘海东
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	“三停”
	已整改

	1273
	众口味串串
	射洪县太和镇恒达东路
	2013-8-5
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	已整改

	1274
	四川欣泽实业有限公司
	射洪县沱牌大道中段子昂广场
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1275
	 射洪银华投资有限责任公司
	射洪县太和镇太空路369号
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	无消防演练记录
	限期整改
	已整改

	1276
	 维卡商务宾馆
	 射洪县太和镇振洪路162号
	2013-8-6
	侯继修、刘海东
	安全疏散指示标志未正常开启.
	限期整改
	

	1277
	 射洪县城西学校
	射洪县太和镇凉帽山社区
	2013-8-6
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1278
	射洪县美高美歌城
	射洪县太和镇紫薇路66号
	2013-8-7
	刘海东、王国成
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	限期整改
	

	1279
	射洪县盐帮家常菜馆
	 射洪县太和镇太和大道北段
	2013-8-7
	刘海东、侯继修
	无
	无
	

	1280
	射洪县子昂锦城小区
	射洪县沱牌大道南段
	2013-8-7
	刘海东、王国成
	无
	无
	

	1281
	维卡商务宾馆
	射洪县太和镇振洪路162号
	2013-8-7
	侯继修、刘海东
	安全疏散指示标志未正常开启.
	限期整改
	已整改

	1282
	射洪县美高美歌城
	射洪县太和镇紫薇路66号
	2013-8-7
	刘海东、王国成
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	限期整改
	已整改

	1283
	射洪县城南综合市场
	射洪县太和大道南段
	2013-8-8
	侯继修、刘海东
	灭火器数量不足
	限期整改
	

	1284
	 射洪县摩登经典时尚休闲餐厅
	射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号
	2013-8-8
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1285
	射洪县圣湖商务宾馆茶楼
	射洪县太和镇沱牌大道北段圣湖佳苑
	2013-8-8
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1286
	射洪皇都大酒店
	射洪县太和镇紫微街168号
	2013-8-8
	侯继修、陈黎明、刘海东
	无
	无
	

	1287
	 射洪金华中学
	射洪县金华镇城隍街118号
	2013-8-8
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1288
	 射洪鼎尚歌城
	射洪县太和镇滨江路致远金色水岸第2层
	2013-8-9
	侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1289
	射洪县宝丽金歌城
	射洪县太和镇太和大道南段银杏花园旁
	2013-8-9
	侯继修、刘海东
	一盏应急照明灯未插入电源
	限期整改
	

	1290
	 金鹤乡加油站
	金鹤乡石渔村与才子村交叉口
	2013-8-12
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1291
	射洪县张家口加油站
	射洪县大榆镇张家口村7组
	2013-8-12
	侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1292
	射洪县新部落网城
	射洪县太和镇红旗后街
	2013-8-12
	侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1293
	射洪县城南综合市场
	射洪县太和大道南段
	2013-8-8
	侯继修、刘海东
	灭火器数量不足
	限期整改
	已整改

	1294
	射洪县宝丽金歌城
	射洪县太和镇太和大道南段银杏花园旁
	2013-8-9
	侯继修、刘海东
	一盏应急照明灯未插入电源
	限期整改
	已整改

	1295
	维卡商务宾馆
	射洪县太和镇振洪路162号
	2013-8-12
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1296
	 射洪县巴蜀崽火锅
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-8-12
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1297
	射洪县家福来电器有限公司
	射洪县太和镇解放中街55号
	2013-8-12
	王国成、刘海东
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1298
	射洪县巴蜀崽火锅
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-8-12
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1299
	 铜锣湾KTV
	射洪县太和镇滨江路浪琴阳光9号门面
	2013-8-13
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1300
	 四川射洪科宇服饰有限责任公司
	射洪县太和镇银华工业园
	2013-8-13
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1301
	射洪圣鹿尚品餐饮有限公司
	射洪县太和镇六和源小区
	2013-8-13
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1302
	射洪县家福来电器有限公司
	射洪县太和镇解放中街55号
	2013-8-14
	王国成、刘海东
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	1303
	射洪县中医院
	射洪县太和镇美丰大道中段
	2013-8-14
	王国成、刘海东
	1、火灾自动报警系统控制柜出现故障，未及时联系维保公司进行维修；

2、无消防安全巡查记录和自动消防设施维护保养记录；

3、电梯前室部分常闭式防火门闭门器损坏。
	限期整改
	

	1304
	射洪县太和镇第一初级中学校
	射洪县太和镇
	2013-7-14
	王国成、刘海东
	无消防演练记录
	限期整改
	已整改

	1305
	射洪县图书馆
	 射洪县太和镇洪达家鑫路
	2013-8-14
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1306
	射洪体育中心
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-8-14
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1307
	金鳞半岛洗浴会所
	射洪县太和大道南段
	2013-8-14
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1308
	四川射洪通用机器有限责任公司
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-8-15
	 王国成、刘海东
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	1309
	乐巴客咖啡
	射洪县太和大道北段
	2013-8-15
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1310
	新华宾馆
	射洪县太和镇文艺巷
	2013-8-15
	王国成、刘海东
	消防器材定期检验、维修未记录
	限期整改
	

	1311
	四川省明珠集团有限责任公司
	 射洪县太和镇虹桥路152号
	2013-8-16
	王国成、刘海东
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1312
	森林雨火锅城
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-8-16
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1313
	四川省电信有限公司射洪县分公司
	射洪县太和镇文艺巷88号
	2013-8-16
	王国成、刘海东
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1314
	射洪县一品天下休闲会所
	射洪县太和镇城南
	2013-8-16
	王国成、刘海东
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1315
	螺湖明珠电力公司加油站
	射洪县螺湖电航旁
	2013-8-19
	王国成、刘海东
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	1316
	四川射洪通用机器有限责任公司
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-8-19
	 王国成、刘海东
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	1317
	四川省电信有限公司射洪县分公司
	射洪县太和镇文艺巷88号
	2013-8-19
	王国成、刘海东
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	1318
	新华宾馆
	射洪县太和镇文艺巷
	2013-8-19
	王国成、刘海东
	消防器材定期检验、维修未记录
	限期整改
	已整改

	1319
	射洪县一品天下休闲会所
	射洪县太和镇城南
	2013-8-19
	王国成、刘海东
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	注：立即整改的在备注中注明。


