
遂宁市消防安全大排查大整治情况统计表

时间： 2013 年 6 月 15日至 2013 年 8 月 13 日
	序号
	排查单位（场所）名称 
	排查单位（场所）地址
	排查时间
	排查人员
	发现的问题
	整改意见
	备注

	1
	中国石油四川遂宁销售分公司罗家湾AB加油站 
	开发区龙桥村五组
	2013-6-19
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	2
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司明月桥加油站 
	明月路331号
	2013-6-19
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	3
	遂宁市船山区希望幼儿园 [不合格] 
	开善东路27号
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、北侧安全出口锁闭；2、电气线路敷设不符合要求
	
	

	4
	明珠实验幼儿园[不合格]
	开善东路
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	电线未穿管
	
	

	5
	星宇幼儿园 [不合格]
	天宫路
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、电气线路裸露； 2、消防设施配置不符合标准
	
	

	6
	红星幼儿园 [不合格]
	电江路
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、电气线路未穿管； 2、只有一个疏散楼梯间
	
	

	7
	明珠艺术幼儿园[不合格]
	开善东路390-18号
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、电气线路裸露； 2、消防设施配置不符合标准
	
	

	8
	新民街幼儿园 [不合格] 
	玉泉街8栋
	2013-6-19
	郭礼、左诗漫
	1、电气线路裸露，乱接线路 2、每个教室应设置两个安全出口 3、消防器材不足
	
	

	9
	人和商务宾馆 [不合格] 
	遂州南路
	2013-6-21
	左诗漫、郭礼
	1、封闭安全出口；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	
	立即整改

	10
	雅典娜主题音乐会所 
	滨江路金港名都南区
	2013-6-21
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	11
	巅峰时尚茶楼 
	广福大厦十八层
	2013-6-21
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	12
	鑫兴宾馆 [不合格] 
	老兴街46号
	2013-6-21
	左诗漫、郭礼
	占用疏散通道
	
	立即整改

	13
	船山区东南宾馆[不合格]
	凯旋路东南角
	2013-6-20
	左诗漫、郭礼
	一具灭火器压力不足
	
	

	14
	遂宁市匀都酒店有限公司 [不合格] 
	河东新区东平大道国玉金都
	2013-6-20
	左诗漫、郭礼
	封闭安全出口
	
	立即整改

	15
	大富豪商务酒店[不合格]
	街市花园天润数码港5楼
	2013-6-20
	左诗漫、郭礼
	占用疏散通道
	
	立即整改

	16
	东河楼商务宾馆[不合格]
	河东新区书香美邸F-2-15
	2013-6-20
	左诗漫、郭礼
	擅自停用消防设施
	
	立即整改

	17
	巅峰时尚茶楼 
	 广福大厦十八层
	2013-6-19
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	18
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城北加气加油站
	明月路53号
	2013-6-19
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	19
	天宫宾馆 [不合格] 
	天宫庙村二社186号
	2013-6-25
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施未保持完好有效;2、擅自停用消防设施
	
	立即整改

	20
	灵湖商务宾馆 [不合格] 
	滨江路凯丽滨江B7-4-3-4-5号
	2013-6-25
	左诗漫、郭礼
	1、损坏消防设施；2、封闭安全出口
	
	立即整改

	21
	山城旅店 [不合格] 
	南津路
	2013-6-24
	左诗漫)、郭礼
	1、停用消防设施；2、堵塞安全出口
	
	

	22
	龙王井宾馆 [不合格] 
	 南津路67号
	2013-6-24
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施未保持完好有效；2、消防设施配置不符合标准
	
	立即整改

	23
	遂宁市向网未来网吧 [不合格] 
	玉路窑湾村苹果园小区
	2013-6-24
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、堵塞疏散通道
	
	立即整改

	24
	祥和酒店 [不合格] 
	新民街南城一品
	2013-6-24
	左诗漫、郭礼
	1、电器线路敷设不符合规定2、未组织防火检查
	
	

	25
	江景天下
	鸿发街江景天下后门
	2013-6-24
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	26
	船山区伯朗咖啡馆 
	凯东路496号中天外滩5栋2楼
	2013-6-24
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	27
	船山区皇家驿足休闲会所
	滨江路犀牛广场休闲城1-1-2号
	2013-6-24
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	28
	徐妈火锅 
	嘉禾东路君豪世代阳光二楼
	2013-6-24
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	29
	三国烤肉 
	三清街原轻化局二楼
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	30
	天添红辣椒自助火锅店 [不合格] 
	 嘉禾东路福江花园
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	未制定消防培训记录
	
	

	31
	遂宁市笑林网吧 
	德胜路综合楼二楼
	2013-6-27
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	

	32
	粮机宾馆 [不合格] 
	开善路61号
	2013-6-26
	左诗漫、郭礼
	1、占用疏散通道（楼梯口堆放杂物）;2、消防设施未保持完好有效（一疏散指示标志不能正常工作）
	
	立即整改

	33
	蜀峰宾馆 [不合格] 
	开善路63号
	2013-6-26
	左诗漫、郭礼
	1、一疏散通道里堆放了箱子;2、安全出口上方未配置“安全出口”指示标志
	
	立即整改

	34
	船山区东南宾馆
	凯旋路东南角
	2013-6-26
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	35
	祥和酒店
	新民街南城一品
	2013-6-26
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	36
	华彤商务酒店 [不合格] 
	小西街47号
	2013-6-25
	左诗漫(主)、郭礼
	1、消防设施配置不符合标准2、擅自停用消防设施
	
	立即整改

	37
	天圆旅馆 [不合格] 
	遂宁市船山区
	2013-6-25
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施未保持完好有效;2、封闭安全出口
	
	立即整改

	38
	新村旅馆 [不合格] 
	河东新区罐子口社区
	2013-6-25
	左诗漫、郭礼
	1、消防设施配置不符合标准;2、占用疏散通道
	
	立即整改

	39
	兴和宾馆 
	兴和西街72号
	2013-7-3
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	40
	船山区魅力十二歌厅
	天宫路506号
	2013-7-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	41
	船山区卡捌时尚音乐会所
	明月路现代不夜城BA11-13号
	2013-7-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	42
	临江茶旅店 [不合格] 
	油房街6号楼1-2-1号
	2013-7-2
	李健、左诗漫
	疏散通道堆放杂物
	
	立即整改

	43
	船山区聚龙园宾馆
	界福东路9号
	2013-7-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	44
	金钟宾馆 [不合格] 
	茂源南街
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	一应急照明灯插头被拔
	
	立即整改

	45
	蓝恋网吧
	 城河北街45号
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	46
	德胜西路彭牙科旁菜市场
	德胜西路
	2013-7-1
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	47
	凯迪利网吧
	明月东路嘉禾福苑2号楼门面
	2013-7-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	48
	遂宁市坤诚商贸有限公司城北分公司
	遂州中路641号1层
	2013-7-1
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	49
	群星会网吧
	凯东路124号
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	50
	名扬天下老火锅[不合格]
	德胜路232-248号
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	灭火器筒体钢印无内容
	
	

	51
	船山区华龙茶楼[不合格]
	遂州南路43号
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	52
	红光社农贸市场
	滨江路红光社
	2013-7-5
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	53
	梦乡宾馆 [不合格] 
	 凯旋下路250号
	2013-7-5
	李健、左诗漫
	两具灭火器没有筒体钢印
	
	

	54
	虹星宾馆 [不合格] 
	南津路14号
	2013-7-5
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品（应急照明灯主电源切断后5s内未转入应急状态）
	
	

	55
	勿忘我OK厅 [不合格] 
	天宫路
	2013-7-4
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品（一具灭火器筒体钢印没有内容）
	
	

	56
	浪潮OK厅 [不合格] 
	天宫路14号
	2013-7-4
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品（灭火器没有筒体钢印）
	
	

	57
	以纯专卖店 [不合格] 
	船山区新世纪2楼
	2013-7-4
	李健、左诗漫
	堵塞、封闭安全出口
	
	立即整改

	58
	船山区欧典商务酒店 [不合格] 
	 明月路198-200号
	2013-7-3
	李健、左诗漫
	楼梯堆放箱子，占用疏散通道
	
	立即整改

	59
	遂宁市第三人民医院（船山区人民医院） [不合格] 
	遂州中路162号
	2013-7-9
	李健、郭礼
	1、消防控制室值班人员未持证上岗;2、屋顶试验消火栓无法开启
	
	

	60
	船山区王朝浴足城 [不合格] 
	嘉禾西路87号
	2013-7-9
	郭礼、杨时才
	堵塞北侧疏散通道
	
	

	61
	遂宁博盈世纪酒店管理公司 [不合格] 
	嘉禾西路87号
	2013-7-9
	郭礼、李志忠
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；
	
	立即整改

	62
	遂宁市开心就好网吧 [不合格] 
	育才大厦18号
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	未制定消防培训记录
	
	

	63
	船山区九江宾馆 [不合格] 
	开善路40号
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	
	

	64
	百灵电器商场 [不合格] 
	凯旋下路东南角
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	灭火器无筒体钢印
	
	

	65
	佳宾旅馆 [不合格] 
	川中大市场10栋2-2-2号
	2013-7-9
	李健)、左诗漫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态。
	
	

	66
	四川卓达房地产开发有限公司—滨海名城 [不合格] 
	滨江路与开善路交口处
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	控制室无人值班
	
	

	67
	船山区百佳汇火锅店 [不合格] 
	河东新区东平南路99号
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	灭火器筒体无钢印
	
	

	68
	银座网吧
	天宫南路泰佳尔阳光城
	2013-7-8
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	69
	遂宁市君利来百货有限公司油房街商场 [不合格] 
	 油房街34号
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	灭火器配置数量不足
	
	立即整改

	70
	遂宁市家福来电器商场南门店 [不合格] 
	 凯旋下路248号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	1、只有1人持证上岗；2、火灾自动报警控制器有故障；3、二层有两个疏散指示标志不能正常工作
	
	

	71
	天添红辣椒自助火锅店
	 嘉禾东路福江花园
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	72
	遂宁市海琪电器电脑数码广场 [不合格] 
	 凯旋下路40号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	防火分区超过规定面积
	
	

	73
	船山区华龙茶楼
	 遂州南路43号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	74
	虹星宾馆
	南津路14号
	2013-7-10
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	75
	梦乡宾馆
	 凯旋下路250号
	2013-7-10
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	76
	四川双发大酒店有限公司 [不合格] 
	和平东路26号
	2013-7-10
	郭礼、李志忠
	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、消防控制室无人值班；擅自停用消防设施
	
	

	77
	浪潮OK厅
	天宫路
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	78
	勿忘我OK厅
	天宫路
	2013-7-9
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	79
	好时年大酒店有限公司
	燕西街1号
	2013-7-11
	郭礼、李志忠
	未发现隐患
	
	

	80
	船山区阿米果音乐会所 [不合格] 
	 明月路现代不夜城BB-08号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	灭火器无筒体钢印
	
	

	81
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场 [不合格] 
	南师路136号
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	灭火器配置数量不足
	
	立即整改

	82
	遂宁市第三人民医院（船山区人民医院）
	遂州中路162号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	83
	歌迷OK厅 [不合格] 
	幸福路117号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	1、未制定疏散预案；2、灭火器筒体无钢印
	
	

	84
	天之源OK厅 [不合格] 
	滨江路凯兴福苑
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	一具灭火器标识内容不全
	
	

	85
	船山区百佳汇火锅店
	河东新区东平南路99号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	86
	遂宁市君利来百货有限公司扬子江商场 [不合格] 
	 遂州中路389号
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	灭火器配置数量不足
	
	

	87
	名扬天下老火锅
	 德胜路232-248号
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	88
	遂宁市海琪房地产开发公司家居广场
	公园西路49号家居广场
	2013-7-11
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	89
	遂州假日大酒店[不合格]
	遂州南路175号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	1、北侧五层到六层的楼梯间未配置应急照明灯、疏散指示标志，出口上方未配置“安全出口”标志；2、六层灭火器数量不足，且有一具灭火器失效。

	
	

	90
	北京华联综合超市股份公司遂宁分公司 [不合格] 
	遂州南路175号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	自动喷淋管网无水
	
	

	91
	遂宁金夫人婚纱影楼 [不合格] 
	遂州中路281号三楼
	2013-7-12
	左诗漫、郭礼
	自动喷淋系统主管锈蚀、无水
	
	

	92
	随心网吧 [不合格] 
	 小康小区1栋11号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	应急灯主电源一切断后5s内未转入应急状态
	
	

	93
	橄榄树音乐会所 [不合格] 
	明月路现代不夜城
	2013-7-11
	李健、王敦体
	擅自停用消防设施
	
	立即整改

	94
	外滩娱乐城
	 滨江路莲花公园临江问茶景观工程
	2013-7-11
	郭礼、李志忠
	未发现隐患
	
	

	95
	船山区后宫音乐会所 [不合格] 
	 滨江北路景观地带
	2013-7-11
	李健、王敦体
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	
	

	96
	广来福宾馆北极星店
	 遂州中路301号
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	97
	遂宁市船山区皇家一号娱乐会所 [不合格] 
	明月路现代不夜城
	2013-7-11
	李健、王敦体
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。
	
	立即整改

	98
	东方好莱坞娱乐城
	公园口军分区新建楼
	2013-7-11
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	99
	船山区金缘丽思酒店 [不合格] 
	小北街24号
	2013-7-12
	李健、王敦体
	1、咖啡厅一层南侧疏散门向内开启；2、咖啡厅一、二层大厅未配置应急照明灯；3、一层两个出口上方未配置安全出口标志；
	
	

	100
	船山区九江宾馆
	 开善路40号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	101
	遂宁市开心就好网吧
	 育才大厦18号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	102
	船山区五彩缤纷音乐会所
	 滨江路犀牛休闲广场南二楼
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	103
	遂宁市华润锦华股份有限公司
	 藕园巷77号
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	104
	富丽东方假日酒店 [不合格] 
	 小北街56号
	2013-7-12
	李健(主)、王敦体
	1、应急照明灯为不合格消防产品；2、未制定消防培训记录
	
	

	105
	百灵电器商场
	 凯旋下路东南角
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	106
	佳宾旅馆
	川中大市场10栋2-2-2号
	2013-7-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	107
	遂宁市明村酒家
	介福东路
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	108
	遂宁开发区聚龙砂锅旗舰店 [不合格] 
	遂宁花园金玉满堂斗城食府一楼
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	消防器材未保持完好有效
	
	

	109
	船山区籣桂坊KTV
	金港名都南区商业楼一楼
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	110
	壹号公馆音乐会所
	 滨江路金港名都南区商铺126-130号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	111
	遂宁齐天酒店管理有限公司
	凯旋上路176、178号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	112
	遂宁市馀乐饭店
	渠河路
	2013-7-12
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	

	113
	成都国美电器有限公司遂宁分公司
	 遂州南路369号瑞泽城市之心大厦
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	114
	嘉利来酒店 [不合格] 
	小北街
	2013-7-12
	李健、王敦体
	5层疏散走道一具应急照明灯不能正常工作。
	
	立即整改

	115
	四川安逸158连锁酒店有限公司遂宁店
	明月路150号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	116
	大方圆火锅
	 滨江路江景天下28号
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	117
	船山区苏宁云商销售有限公司 [不合格] 
	 遂州南路171号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	1、负一层未按要求安装防火门；2、负一层疏散指示标志配置不符合标准，全部不能正常工作。
	
	

	118
	船山区味尚坊大酒楼
	三清街金碧文化广场二楼
	2013-7-12
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	119
	船山区三缺一鲜兔馆
	 滨江中路150号
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	120
	遂宁开发区三缺一鲜兔馆吉祥店
	遂州北路66号
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	121
	遂宁市船山区御金山大酒店 [不合格] 
	明月路366号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	占用疏散通道
	
	立即整改

	122
	四川鼎信投资有限公司酒店分公司 [不合格] 
	盐关街51号
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	五层房间设置铁栅栏
	
	

	123
	四川省遂宁市广德寺管理委员会 
	广德路114号
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	124
	船山区王子咖啡 [不合格] 
	 广福大厦对面
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、只有1个疏散通道，安全出口数量不足；2、楼梯间内无应急照明、疏散标志；3、场所内配置的应急照明灯数量不足；4、场所内未配置灭火器；5、未经消防安全检查擅自投入使用、营业；6、出口上方未配置安全出口标志
	
	

	125
	船山区太百纯客量贩歌城
	滨江路金港名都南区二楼
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	126
	船山区名人时尚音乐会所 [不合格] 
	 滨江路金港名都231、233号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	主出口未安疏散标志，大厅未安应急照明灯。
	
	

	127
	夜猫音吧 [不合格] 
	 天宫路10栋2楼
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	一具灭火器标识内容不全
	
	

	128
	遂宁市百金汉宫KTV娱乐会所
	 滨江路金港名都南一楼113-117号
	2013-7-12
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	129
	中国石油四川遂宁销售分公司罗家湾AB加油站
	开发区龙桥村五组
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	130
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城北配气站
	明月桥
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	131
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司明月桥加油站
	明月路331号
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	132
	遂宁市合力小渔村河鲜火锅 [不合格] 
	 滨江南路莲花公园内
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；
	
	立即整改

	133
	中国石油化工股份有限公司四川绵阳分公司玉龙加油站
	北固乡龙兴村三社
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	134
	船山区祝家庄饭店 [不合格] 
	宜园路富源新村9栋1号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	1、未经消防安全检查擅自投入使用、营业；2、场所内应急照明灯、疏散指示标志、灭火器配置不足
	
	

	135
	四川衡信物业服务有限公司—盛世上江城 [不合格] 
	滨江北路555号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	因特大暴雨淹没控制室，火灾自动报警系统、自动喷淋系统不能正常工作。
	
	

	136
	船山区帝逸宫洗浴中心 [不合格] 
	 盐关街74号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	占用疏散通道
	
	立即整改

	137
	船山区全满楼火锅店
	中天外滩B栋二楼
	2013-7-13
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	138
	徐妈火锅 [不合格] 
	 嘉禾东路君豪世代阳光二楼
	2013-7-14
	左诗漫、郭礼
	遮挡消火栓
	
	立即整改

	139
	本杰明国际双语幼儿园（总园） [不合格] 
	 遂宁花园北固东街1号
	2013-7-14
	郭礼、左诗漫
	1、安全出口指示标志配置不符合标准;2、一楼一寝室占用疏散通道
	
	立即整改

	140
	乐巢时尚KTV [不合格] 
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、自动喷淋管网无水；2、北侧出口的疏散门向内开启；3、北侧安全出口附近未配置应急照明灯，出口上方未配置“安全出口”标志；4、地贴未贴；5、“四个能力”建设未达标。
	
	

	141
	流年音乐会所 [不合格] 
	金港名都南二楼
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、南侧安全出口处的疏散通道被占用、出口上方未配置“安全出口”标志；2、湿式报警阀无法试水；3、疏散通道上仅有的2个应急照明灯不能工作；4、疏散通道上疏散指示标志配置不符合标准；5、“四个能力”建设不达标；6、北侧安全出口上方未配置“安全出口”标志。
	
	

	142
	船山区玛莎拉蒂音乐酒吧
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	143
	世纪金座KTV [不合格] 
	 滨江路金港名都北大门317-3号
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、一层东侧出口上方未配置“安全出口“标志；2、一层西侧出口上方的“安全出口”标志不能正常工作；3、火灾自动报警系统有故障。
	
	

	144
	盛世音煌音乐会所 [不合格] 
	 滨江路金港名都
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	1、自动喷淋管网无水；2、应急照明灯配置数量不足。
	
	

	145
	遂宁市船山体育文化开发经营有限公司 [不合格] 
	西山路280号
	2013-7-13
	左诗漫、李健
	家私馆感烟报警后未切断电源，系统联动异常。
	
	

	146
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司仁里加油站
	仁里镇罐子口村
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	147
	四川煜坤环境工程有限公司CNG加气站
	玉龙路601号
	2013-7-13
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	148
	船山区重庆德庄火锅
	滨江路人事局集资楼二楼
	2013-7-15
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	

	149
	遂宁市名仕大酒店有限公司 [不合格] 
	 遂州中路757号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	1、占用疏散通道；2、室内消火栓无水；3、七层防火门不完整。
	
	

	150
	四川省遂宁中学外国语实验学校（遂中）[不合格] 
	河东新区东平大道
	2013-7-15
	左诗漫、李健
	1、E栋1层一个疏散指示标志不亮，2层灭火器配置不符合标准；
	
	

	151
	中国银行遂宁分行遂州中路支行
	 遂宁中路234号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	152
	船山区凤凰大酒店
	明月路16号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	153
	船山区名人时尚音乐会所
	 滨江路金港名都231、233号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	154
	遂宁市广来福管理有限公司斗城商都店 [不合格] 
	 遂州北路189号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	自动喷水灭火系统现在由于水灾处于瘫痪状态
	
	

	155
	遂宁市家福来电器广场北门店 [不合格] 
	 遂州北路
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	消防器材未保持完好有效
	
	立即整改

	156
	遂宁市美好家园商贸有限公司 [不合格] 
	 遂州北路189号
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	由于水灾，自动喷淋系统不能正常工作。
	
	

	157
	遂宁开发区聚龙砂锅旗舰店
	 遂宁花园金玉满堂斗城食府一楼
	2013-7-15
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	158
	天府汤王餐厅（北门店） [不合格] 
	滨江路“杨枝洒水”景观楼
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	由于水灾，该场所自消系统被水淹了，正在修复中。
	
	

	159
	遂宁富临运业有限公司汽车中心站
	开发区站南路1号
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	160
	以纯专卖店
	新世纪2楼
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	161
	遂宁市君利来百货有限公司油房街商场
	 油房街34号
	2013-7-16
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	162
	遂宁市君利来百货有限公司扬子江商场
	 遂州中路389号
	2013-7-16
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	163
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场
	南师路136号
	2013-7-16
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	164
	船山区紫煌豪门演艺会所 [不合格] 
	 明月路现代不夜城
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	1、火灾自动报警系统处于瘫痪状态;2、喷淋系统末端未找到;3、六层的防火门被拆下换成了铁门;4、“四个能力”建设未达标;5、“三提示”未制作
	
	

	165
	船山区凤舞九天娱乐会所 [不合格] 
	 现代不夜城
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	1、东南方向疏散走道上一疏散指示标志不能正常工作;2、东北方向一具灭火器压力指针未指在绿色区域;3、“三提示”未制作;4、“四个能力”建设不达标;5、自动喷淋系统末端未找到
	
	

	166
	金罗门国际音乐会所 [不合格] 
	 明月路现代不夜城
	2013-7-15
	李健、左诗漫
	1、堵塞疏散通道;2、疏散通道上一应急照明灯和疏散指示标志不能工作;3、火灾自动报警系统工作不正常;4、地贴未贴;5、“四个能力”建设不达标;6、“三提示”未制作
	
	

	167
	遂宁市第一人民医院（红十字医院） [不合格] 
	油房街22号
	2013-7-15
	左诗漫、李健
	2、C栋所有疏散指示标志均不能正常工作，1层1个应急照明不亮。
	
	

	168
	中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司大姆山加油站
	永兴镇旗山村十社
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	169
	船山区人民法院[不合格]
	 和平西路199号
	2013-7-17
	左诗漫、李健
	1、灭火器配置数量不足，6层灭火器失效；2、未配置疏散指示标志、应急照明灯；3、2、3层锁闭出口
	
	

	170
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司永兴加油站
	永兴镇白鹤林村4社
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	171
	橄榄树音乐会所
	 现代不夜城AA15-29
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	172
	遂宁市灵杰家居生活馆 [不合格] 
	德水中路201-301号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	173
	船山区王朝浴足城
	 嘉禾西路87号博盈世纪酒店二楼
	2013-7-17
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	174
	歌迷OK厅
	 幸福路117号
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	175
	船山区阿米果音乐会所
	 明月路现代不夜城BB-08号
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	176
	天之源OK厅
	 滨江路凯兴福苑
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	177
	遂宁市工商银行裕丰支行 [不合格] 
	遂州中路263号
	2013-7-16
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	178
	四川川港燃气有限责任公司遂宁分公司西宁加气站
	经济开发区1号路
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	179
	陶然大酒店 [不合格] 
	顺南街财贸商成A栋二楼
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	1、二层西侧大厅的疏散门未向疏散方向开启，三层入口疏散门未向疏散方向开启；2、三层西侧出口被堵塞，西侧大门使用推拉门。
	
	

	180
	中石油四川遂宁销售分公司开善寺加油站
	开善东路278号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	181
	船山区机关事务管理局 [不合格] 
	嘉禾东路55号
	2013-7-17
	郭礼、杨时才
	负一楼防火门损坏。
	
	

	182
	中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行[不合格]
	遂州南路250号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	183
	船山区超凡网吧[不合格]
	 遂州北路315号
	2013-7-17
	左诗漫、李健
	灭火器配置不足，只有2具4kg干粉灭火器，一具2kg干粉灭火器,4kg、2kg干粉灭火器各失效一具。
	
	立即整改

	184
	成都思源物业服务有限公司——瑞泽城市之心 [不合格] 
	船山区米市街
	2013-7-17
	左诗漫、李健
	1、占用消防车通道；2、防火门未保持常闭；3、控制室软件资料未上墙；4、消防管理软件资料不齐全；5、控制主机报警喇叭不能正常工作；6、消火栓箱内无水枪
	
	

	185
	船山区人民检察院 [不合格] 
	 和平西路158号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	1、消火栓箱内无水枪水带，且无法试水；2、灭火器数量配置不足，仅有的2具失效；
	
	

	186
	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁永兴加油站
	旗山村一社
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	187
	四川蜀峰物业服务有限公司—天宏.龙湾壹号 [不合格] 
	明月路1077号
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	占用封闭消防车通道，妨碍消防车通行。
	
	立即整改

	188
	新天地大酒楼 [不合格] 
	 滨江北路八方功德景观带
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	遮挡消火栓
	
	立即整改

	189
	中国建设银行遂宁分行船山支行
	嘉禾东路
	2013-7-18
	郭礼、肖茂力
	未发现隐患
	
	

	190
	新世纪歌舞厅
	 新世纪大厦地下室
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	191
	中国建设银行遂宁分行经开支行
	遂州中路521号
	2013-7-18
	郭礼、肖茂力
	未发现隐患
	
	

	192
	中国建设银行遂宁分行城南支行
	公园口蓝宝石大厦一楼
	2013-7-18
	郭礼、肖茂力
	未发现隐患
	
	

	193
	遂宁市船山区御金山大酒店
	明月路366号
	2013-7-18
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	194
	遂宁市合力小渔村河鲜火锅
	 滨江南路莲花公园内
	2013-7-18
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	195
	遂宁市经济开发区花园液化气站 [不合格] 
	八角亭5社
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	196
	天遂集团灵泉寺风景区
	
	2013-7-17
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	197
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城南加气站
	
	2013-7-17
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	198
	船山区祝家庄饭店
	宜园路富源新村9栋1号
	2013-7-19
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	199
	随心网吧
	 小康小区1栋11号
	2013-7-19
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	200
	船山区欧典咖啡厅[不合格]
	体育馆
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	1、主出口疏散指示标志亮度不够；2、大厅一疏散指示标志不能正常工作；3、东北方向占用疏散通道；4、室内消火栓箱损坏。
	
	

	201
	金港名都 [不合格] 
	滨江路
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	1、北区控制室主机联动异常，因暴雨受潮，导致北区泵房也无法自动启泵，地下车库手动报警后无联动反应；2、地下车库部分探头因暴雨受潮；3、防火门未保持常闭。
	
	

	202
	遂宁市青茂加气站
	南强镇金梅村十社
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	203
	中国石油化工股份有限公司四川绵阳石油分公司遂宁金梅加油站
	南强镇金梅村十社
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	204
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司工业园加油站 [不合格] 
	南环路18
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	消防档案未建立
	
	

	205
	船山区大风炊火锅店 [不合格] 
	中天外滩E栋
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	遮挡消火栓。
	
	立即整改

	206
	四川中诚物业管理有限公司遂宁分公司——水都豪庭 [不合格] 
	 遂宁市蜀秀东街139号
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	1、因暴雨，控制室主机受潮，无法正常联动；2、小区住宅楼内左右感烟探头未取下保护罩，无法感烟；3、消防水池蓄水很少，只有1m深；4、防火门未保持常闭。
	
	

	207
	遂宁开发区体育馆家私广场 [不合格] 
	西山路280号
	2013-7-18
	李健、左诗漫
	感烟探头报警后，主电未切断。
	
	

	208
	遂宁市经济开发区花园液化气站
	八角亭5社
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	209
	中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行
	遂州南路250号
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	210
	本杰明国际双语幼儿园（总园）
	 遂宁花园北固东街1号
	2013-7-22
	郭礼、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	211
	遂宁市小鲜楼餐饮服务有限公司 [不合格] 
	滨江北路78号
	2013-7-19
	李健、左诗漫
	1、二层室内消火栓箱内无水枪、水带； 2、4具灭火器失效。
	
	立即整改

	212
	遂宁市民康医院 [不合格] 
	 遂州中路714号
	2013-7-19
	李健、左诗漫
	1、住院楼一楼疏散指示标志未配置自发光的； 2、住院楼二层楼梯间一个栓头阀门丢失，另一个消火栓完全锈蚀。
	
	

	213
	本色健身中心 [不合格] 
	体育馆
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	1、西北侧出口少一个疏散指示标志
	
	立即整改

	214
	遂宁市贝塔咖啡馆 [不合格] 
	 滨江路金港名都
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	一具应急照明灯不能正常工作，一具疏散指示标志灯亮度不够。
	
	立即整改

	215
	船山区彼岸咖啡馆 [不合格] 
	滨海名城商住房项目4楼5号
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	1、大厅遮挡消火栓，且一个消火栓无法开启；2、报警系统无反应
	
	

	216
	外滩印象茶楼 [不合格] 
	中天外滩496号
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	1、占用、封闭安全出口；2、末端试水后声光报警无反应。
	
	

	217
	欧度咖啡 [不合格] 
	 中天外滩三楼
	2013-7-19
	左诗漫、肖茂力
	1、灭火器配置数量不足；2、末端试水后圣光报警无反应；3、有3处疏散指示标志不能正常工作；4、消火栓无开水阀。
	
	

	218
	圣伽瑜伽
	 河东东城一品
	2013-7-23
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	219
	遂宁市名仕大酒店有限公司
	 遂州中路757号
	2013-7-23
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	220
	盛世音煌音乐会所
	滨江路金港名都
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	221
	流年音乐会所
	 金港名都南二楼
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	222
	乐巢时尚KTV
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	223
	世纪金座KTV
	 滨江路金港名都北大门317-3号
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	224
	夜猫音吧
	 天宫路10栋2楼
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	225
	四川双发大酒店有限公司
	和平东路26号
	2013-7-22
	郭礼、李志忠
	未发现隐患
	
	复查

	226
	四川省遂宁中学外国语实验学校（遂中）
	河东新区东平大道
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	227
	遂宁市灵杰家居生活馆
	 河东新区德水中路201-301号
	2013-7-22
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	228
	富丽东方假日酒店
	 小北街56号
	2013-7-24
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	229
	四川鼎信投资有限公司酒店分公司
	盐关街51号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	230
	嘉利来酒店
	小北街
	2013-7-24
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	231
	船山区苏宁云商销售有限公司
	 遂州南路171号
	2013-7-24
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	232
	北京华联综合超市股份公司遂宁分公司
	遂州南路175号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	233
	遂州假日大酒店
	遂州南路175号五层
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	234
	船山区金缘丽思酒店
	小北街24号
	2013-7-24
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	235
	金罗门国际音乐会所
	 明月路现代不夜城
	2013-7-23
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	236
	船山区凤舞九天娱乐会所
	 现代不夜城
	2013-7-23
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	237
	遂宁市船山区皇家一号娱乐会所
	明月路现代不夜城
	2013-7-23
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	238
	马尔代夫养生会所 [不合格] 
	 滨江路涪江花园H栋
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	灭火器标识内容不全
	
	

	239
	弘侨火锅 [不合格] 
	 东城一品B区5号楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	有一具灭火器无筒体钢印
	
	

	240
	四川省兴宇生物科技有限公司 [不合格] 
	 南津北路南城金座三楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、未配置应急照明灯、疏散指示标志、灭火器;2、自动喷水灭火系统管网无水，火灾自动报警系统不能正常工作;3、安全出口门采用栅栏门;4、“四个能力”建设未达标
	
	

	241
	船山区金城大酒店 [不合格] 
	 南津北路南城金座C栋2楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、常闭防火门处于常开状态；2、消防应急照明灯充电插头被拔掉了；3楼梯间未形成封闭楼梯间；4、应急照明灯配置数量不足；5、自动喷水灭火系统不能正常工作（管网无水），部分喷头被拔掉或被遮挡；6、火灾自动报警系统处于瘫痪状态；7、室内消火栓无水
	
	

	242
	船山区兰庭商务会所 [不合格] 
	 南津北路392号C栋305号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、自动喷水灭火系统网管无水;2、火灾自动报警系统瘫痪，不能工作;3、安全出口数量不足，只有一个安全出口;4、楼梯间未形成封闭楼梯间;5、地面的地毯下面垫有泡沫板;6、疏散走道上一“安全出口”指示标志配置不正确;7、应急照明灯数量不足(吧台处未配置);8、“四个能力”建设不达标;9、人员密集场所“三提示”未制作;10、室内消火栓无水
	
	

	243
	唱吧音乐厅 [不合格] 
	 油房街146号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	
	

	244
	船山区天禧宾馆 [不合格] 
	德胜西路120号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	245
	遂宁市开心就好网吧 [不合格] 
	 育才大厦18号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	
	

	246
	蜀味轩火锅 [不合格] 
	 南师路万盛苑2-7号
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	灭火器筒体无钢印
	
	

	247
	东风旅馆 [不合格] 
	支渠巷36
	2013-7-24
	李健、左诗漫
	应急照明灯主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	248
	鑫兴宾馆 [不合格] 
	 老兴街46号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	灭火器筒体没有钢印
	
	

	249
	本色健身中心
	体育馆
	2013-7-25
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	250
	凯丰宾馆 [不合格] 
	 凯旋下路324-9号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	两具灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内
	
	

	251
	船山区幸运网吧 [不合格] 
	 金帝花园C区30-31号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	252
	为民旅店 [不合格] 
	 遂州南路23号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	灭火器筒体无钢印
	
	

	253
	谢毛肚源香园火锅 [不合格] 
	 遂州南路食品厂内
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	254
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场 [不合格] 
	南师路136号
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、消防控制室无人值班；2、室内消火栓无水；3、应急广播不能正常工作；4、一层到二层楼梯间的疏散指示标志不能正常工作。
	
	

	255
	津城港湾 [不合格] 
	 南城金座C栋3楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、火灾自动报警系统瘫痪；2、自动喷水灭火系统官网无水；3、室内消火栓无水；4、场所内一“安全出口”标志采用自发光标志；5、“四个能力”建设不达标；6、“三提示”宣传工作未开展；7、两具灭火器保险销被拔。
	
	

	256
	遂宁市炬峰网络休闲会所 [不合格] 
	南城金座
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	1、火灾自动报警系统不能正常工作;2、自动喷水灭火系统管网无水;3、室内消火栓无水;4、“四个能力”建设未达标;5、“三提示”宣传工作未开展
	
	

	257
	船山区全聚鸭汤锅 [不合格] 
	 茂源北街二楼
	2013-7-25
	李健、左诗漫
	一具灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内
	
	

	258
	利民旅馆 [不合格] 
	德胜西路107号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	259
	船山区大风炊火锅店
	 遂宁市中天外滩E栋
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	260
	中国石油销售股份有限公司四川遂宁分公司工业园加油站
	南环路18号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	261
	新天地大酒楼
	 滨江北路八方功德景观带
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	262
	遂宁市贝塔咖啡馆
	 滨江路金港名都
	2013-7-26
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	263
	船山区银鑫酒家 [不合格] 
	富源路办事处开善东路中段社区1组26号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	264
	鼎城咖啡店 [不合格] 
	 天上宫商业步行街4楼
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	265
	船山区新时空网吧[不合格] 
	 遂州北路居乐福花园B栋1-3号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	266
	船山区雁林茶坊[不合格]
	 南津北路375号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	应急灯具主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	
	

	267
	船山区王五土灶火锅 [不合格] 
	米市街城市日记51号
	2013-7-26
	李健、左诗漫
	一应急照明灯主电源切断后5s内未转入应急状态
	
	

	268
	船山区玛莎拉蒂音乐酒吧 [不合格] 
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	269
	雅典娜主题音乐会所 [不合格] 
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	270
	马尔代夫养生会所[不合格]
	 滨江路涪江花园H栋
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	271
	遂宁开发区三缺一鲜兔馆吉祥店 [不合格] 
	 船山区遂州北路66号
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	272
	船山区雁林茶坊 [不合格] 
	南津北路375号
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	273
	蜀味轩火锅 [不合格] 
	 南师路万盛苑2-7号
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	274
	船山区伯朗咖啡馆 [不合格] 
	凯东路496号中天外滩5栋2楼
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	275
	怡仙阁休闲会所 [不合格] 
	滨江路黄鹤楼一楼商铺
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	276
	弘侨火锅 [不合格] 
	东城一品B区5号楼
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	277
	丰盛园食府 [不合格] 
	滨江中路中天外滩
	2013-7-27
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	278
	南城金座 [不合格] 
	南津路师范学校对面
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	1、该建筑的居住部分合用前室及楼梯间均未设置应急照明灯；2、自动喷水灭火系统不能正常使用，消防喷淋泵无法自动启动，无法实现持续供水；3、自动消防设施不能正常联动控制；4、防火门损坏率超20%。
	
	

	279
	船山区真源客居商务酒店 [不合格] 
	 船山区
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	280
	遂宁开发区鸿发宾馆 [不合格] 
	遂州北路54号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	281
	茶掌柜茶楼 [不合格] 
	公园东路
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	282
	嘉缘玫瑰酒店 [不合格] 
	遂州中路276号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	283
	往日缘网吧 [不合格] 
	 遂州中路607号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	284
	丰盛园食府 [不合格] 
	滨江中路中天外滩
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	285
	遂宁市民康医院
	 遂州中路714号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	286
	遂宁市小鲜楼餐饮服务有限公司
	滨江北路78号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	287
	广福大厦 [不合格] 
	遂州南路
	2013-7-28
	李健、肖茂力
	1、该场所应急照明、疏散指示标志损坏率超过40%；2、自动喷水灭火系统不能正常使用，消防喷淋泵无法自动启动，无法实现持续供水；3、自动消防设施不能正常联动控制；4、防火门损坏率超50%。
	
	复查

	288
	遂宁市船山体育文化开发经营有限公司
	西山路280号
	2013-7-30
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	289
	船山区后宫音乐会所
	 滨江北路景观地带
	2013-7-30
	李健、王敦体
	未发现隐患
	
	复查

	290
	船山区人民检察院
	 和平西路158号
	2013-7-30
	李健(左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	291
	船山区人民法院
	 和平西路199号
	2013-7-30
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	292
	大家乐音吧 [不合格] 
	 天宫大道470号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	293
	七里香OK厅 [不合格] 
	天宫路4号门面
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	294
	九龙夜都歌城 [不合格] 
	 天宫路凯兴福苑
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	295
	爱琴海OK厅 [不合格] 
	船山区天宫路391-393号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	296
	南方火锅店 [不合格] 
	凯东路118号
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	297
	俊英旅店 [不合格] 
	油拱局一巷
	2013-7-29
	李健、左诗漫
	使用不合格消防产品
	
	

	298
	丰盛园食府
	 滨江中路中天外滩
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	299
	弘侨火锅
	 东城一品B区5号楼
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	300
	蜀味轩火锅
	 南师路万盛苑2-7号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	301
	为民旅店
	 遂州南路23号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	302
	凯丰宾馆
	 凯旋下路324-9号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	303
	遂宁开发区三缺一鲜兔馆吉祥店
	遂州北路66号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	304
	马尔代夫养生会所
	 滨江路涪江花园H栋
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	305
	东风旅馆
	支渠巷36
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	306
	船山区天禧宾馆
	德胜西路120号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	307
	遂宁市开心就好网吧
	 育才大厦18号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	308
	雅典娜主题音乐会所
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	309
	谢毛肚源香园火锅
	 遂州南路食品厂内
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	310
	船山区王五土灶火锅
	米市街城市日记51号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	311
	怡仙阁休闲会所
	 滨江路黄鹤楼一楼商铺
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	312
	蜀味轩火锅
	 南师路万盛苑2-7号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	313
	鑫兴宾馆
	 老兴街46号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	314
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场
	南师路136号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	315
	船山区雁林茶坊
	 南津北路375号
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	316
	船山区伯朗咖啡馆
	 凯东路496号中天外滩5栋2楼
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	317
	弘侨火锅
	 东城一品B区5号楼
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	318
	外滩印象茶楼
	凯东路中天外滩496号
	2013-8-2
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	319
	马尔代夫养生会所
	 滨江路涪江花园H栋
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	320
	陶然大酒店
	顺南街财贸商成A栋二楼
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	321
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城南配气站
	工业园区开善路
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	322
	船山区欧典咖啡厅
	 遂宁市体育馆
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	323
	唱吧音乐厅
	 油房街146号
	2013-8-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	324
	船山区全聚鸭汤锅
	 茂源北街二楼
	2013-8-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	325
	船山区东南宾馆 [不合格] 
	凯旋路东南角
	2013-8-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	326
	船山区幸运网吧
	 金帝花园C区30-31号
	2013-8-1
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	327
	船山区玛莎拉蒂音乐酒吧
	 滨江路金港名都南区
	2013-7-31
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	328
	鼎城咖啡店
	 天上宫商业步行街4楼
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	329
	船山区雁林茶坊
	 南津北路375号
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	330
	船山区紫煌豪门演艺会所
	 明月路现代不夜城
	2013-8-4
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	331
	桂花农机加油站[不合格]
	 桂花镇7村8社
	2013-8-2
	肖茂力、左诗漫
	消防设施未保持完好有效
	
	

	332
	船山区彼岸咖啡馆
	滨海名城商住房项目4楼5号
	2013-8-2
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	333
	桂花加油站 [不合格] 
	 桂花镇桂园村4社
	2013-8-2
	肖茂力、郭礼
	应急照明灯数量不足
	
	

	334
	遂宁安源压缩天然气股份有限公司城北配气站
	 遂宁市明月桥
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	335
	四川华润万通燃气有限公司开发区配气站
	 遂宁市开发区
	2013-8-2
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	

	336
	本色健身中心
	体育馆
	2013-8-2
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	337
	欧度咖啡
	 中天外滩三楼
	2013-8-2
	左诗漫、肖茂力
	未发现隐患
	
	复查

	338
	嘉缘玫瑰酒店
	 遂州中路276号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	339
	遂宁市鑫海汽车销售有限公司 [不合格] 
	 火车站站南路888号
	2013-8-6
	左诗漫、肖茂力
	1、消防设施未保持完好有效
2、消防设施配置不符合标准
	
	

	340
	船山区机关事务管理局
	嘉禾东路55号
	2013-8-6
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	复查

	341
	翠谷地小区 
	 明月路
	2013-8-6
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	342
	船山区新时空网吧
	 遂州北路居乐福花园B栋1-3号
	2013-8-6
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	343
	成都思源物业服务有限公司——瑞泽城市之心
	船山区米市街
	2013-8-6
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	344
	四川蜀峰物业服务有限公司—天宏.龙湾壹号
	明月路1077号
	2013-8-5
	左诗漫、李健
	未发现隐患
	
	复查

	345
	船山区银鑫酒家
	 富源路办事处开善东路中段社区1组26号
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	346
	利民旅馆
	 德胜西路107号
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	347
	丰盛园食府
	 滨江中路中天外滩
	2013-8-5
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	348
	七里香OK厅
	 天宫路4号门面
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	349
	九龙夜都歌城
	 天宫路凯兴福苑
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	350
	船山区东南宾馆[不合格]
	凯旋路东南角
	2013-8-7
	郭礼、左诗漫
	二楼楼梯间一疏散指示标志线路未穿管未整改
	
	复查不合格

	351
	桂花农机加油站
	 桂花镇7村8社
	2013-8-7
	肖茂力、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	352
	南方火锅店
	 凯东路118号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	353
	俊英旅店
	 油拱局一巷
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	354
	船山区真源客居商务酒店
	 船山区
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	355
	遂宁开发区鸿发宾馆
	 遂州北路54号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	356
	茶掌柜茶楼
	 公园东路
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	357
	往日缘网吧
	 遂州中路607号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	358
	遂宁南方家居装修现场[不合格] 
	 开善东路
	2013-8-12
	左诗漫、肖茂力
	违规使用明火作业
	
	

	359
	船山区王子咖啡
	 广福大厦对面
	2013-8-12
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	360
	金港名都
	滨江路
	2013-8-9
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	361
	石油南苑A组
	 石油南苑
	2013-8-9
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	362
	石油南苑小区
	石油南苑小区
	2013-8-9
	郭礼、杨时才
	未发现隐患
	
	

	363
	船山区天豪酒店 [不合格]
	南津北路299号翔宇花园1栋1层3号
	2013-8-9
	左诗漫、肖茂力
	1、消防设施配置不符合标准
2、“四个能力”未达标，员工不会使用灭火器
	
	

	364
	遂宁市美鑫网吧[不合格]
	创新工业园区富源路
	2013-8-8
	左诗漫、肖茂力
	
	
	

	365
	船山区尚膳酒楼[不合格]
	天宫南路泰佳尔阳光城3号楼2-6号
	2013-8-8
	左诗漫、肖茂力
	
	
	

	366
	遂宁金夫人婚纱影楼
	 遂州中路281号三楼
	2013-8-8
	左诗漫、郭礼
	未发现隐患
	
	复查

	367
	爱琴海OK厅
	天宫路391-393号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	368
	大家乐音吧
	 天宫大道470号
	2013-8-7
	李健、左诗漫
	未发现隐患
	
	复查

	369
	中石油鸡头寺加油站
	安居区玉丰镇鸡头寺村
	2013.6.19
	申帆、陈旭
	灭火器数量不足
	限期整改
	

	370
	安居区壳牌加油站
	安居区玉丰镇解元村318国道旁
	2013.6.19
	申帆、陈旭
	防火检查、巡查记录不符合规定
	限期整改
	

	371
	安居区加气加油站
	安居区梧桐路318国道旁
	2013.6.19
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	372
	吉旺加油站
	聚贤乡
	2013.6.21
	王磊、陈旭
	未建立防火检查制度
	限期整改
	

	373
	中石油双林加油站
	安居区三合碑318国道岔路口
	2013.6.21
	王磊、陈旭
	无
	无
	

	374
	中石油鸡头寺加油站
	安居区玉丰镇鸡头寺村
	2013.6.24
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	375
	安居区壳牌加油站
	安居区玉丰镇解元村318国道旁
	2013.6.24
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	376
	吉旺加油站
	聚贤乡
	2013.6.28
	王磊、陈旭
	无
	无
	

	377
	安居育才中学
	遂宁市安居区安居大道
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	1、灭火器数量不足

2、部分室内消火栓水枪水带配置不齐，部分缺缺失
	限期整改
	

	378
	安居职业中学
	安居区安居大道
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	1、应急照明、疏散指示标志数量不足

2、室外消火栓数量不足
	限期整改
	

	379
	安居一中
	安居镇书院沟村二社
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	1、应急照明、疏散指示标志数量不足、灭火器不足

2、室外消火栓数量不足
	限期整改
	

	380
	安居汽车站
	安居区小河坝村二社
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	381
	遂宁华能机械有限公司
	安居区工业园区
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	1、应急照明、疏散指示标志数量不足

2、灭火器数量不足
	无
	

	382
	西眉中学
	安居区西眉镇西黄街168号
	2013.7.12
	王磊、杨兵
	1、疏散楼梯只有一个2、灭火器压力、数量不足
	限期整改
	

	383
	中石化西眉加油站
	遂宁市安居区西眉镇西黄村3社
	2013.7.12
	王磊、杨兵
	未持证上岗
	限期整改
	

	384
	安居区西眉长兴加油站
	安居区西眉镇西黄街160号
	2013.7.12
	王磊、杨兵
	1、无消防水池2、使用明火的厨房与操作区间距不够
	限期整改
	

	385
	三家中学
	安居区三家镇文化路7号
	2013.7.12
	王磊、杨兵
	1、楼梯处应急照明损坏2、室内消火栓无水枪、水带开关阀损坏
	限期整改
	

	386
	遂宁市华宁化工有限公司
	安居区工业园区
	2013.7.12
	申帆、陈旭
	灭火器未保持完好有效
	限期整改
	

	387
	帝豪娱乐会所
	安居区华夏商贸城2栋2-201号
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	388
	时尚之都音乐会所
	盛世安居2号楼
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	389
	韵之恋娱乐城
	遂宁市安居区安居镇盛世安居1号楼
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	390
	战盟网络会所
	盛世安居商业步行街1号楼
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	391
	安居区月亮湾娱乐会所
	安居区安居镇滨河路
	2013.7.14
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	392
	安居区圣世国贸大酒店
	安居区安居大道国贸花园8号
	2013.7.15
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	393
	遂宁市众观电影放映有限责任公司
	四川省遂宁市安居区兴贸路
	2013.7.15
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	394
	安居区航成宾馆商务宾馆
	安居区磨溪镇南北街上段63号
	2013.7.15
	申帆、陈旭
	疏散通道数量不足
	限期整改
	

	395
	遂宁市安居融兴村镇银行
	安居区二十四米街步行街
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	消防档案未健全
	限期整改
	

	396
	中国农业银行遂宁安居支行
	遂宁市安居区琼江下路6号
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	部分办公桌椅占用安全出口，消防安全管理制度职责未健全
	限期整改
	立即整改

	397
	四川省遂宁市商业银行安居区支行
	安居区30米大街安居大市场对面
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	1、疏散指示标志配置不符合标准2、消防档案未健全
	限期整改
	

	398
	遂宁市安居区人民法院机关 
	安居区安居大道
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	1、室内消火栓无水

2、消防档案未健全
	限期整改
	

	399
	安居育才中学(复查)
	安居区安居大道
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	400
	三家中学（复查）
	安居区三家镇文化路7号
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	401
	西眉中学(复查)
	安居区西眉镇西黄街168号
	2013.7.17
	申帆、陈旭
	无
	无
	

	402
	中国电信股份有限公司遂宁安居区分公司
	安居区安居大道旁
	2013.7.17
	朱兴红

杨兵
	1、火灾自动报警系统无法正常工作2、控制室值班人员无证上岗
	限期整改
	

	403
	中国移动安居区分公司
	凤凰大道水木清华一栋
	2013.7.17
	朱兴红

杨兵
	声光报警系统故障
	限期整改
	

	404
	白马中学
	安居区白马镇治坪寺村25号
	2013.7.17
	申帆

杨兵
	男生公寓室内消火栓未保持完好有效、灭火器未保持完好有效
	限期整改
	

	405
	遂宁华能机械有限公司(复查)
	安居区工业园区
	2013.7.18
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	406
	遂宁市华宁化工有限公司
	安居区工业园区
	2013.7.18
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	407
	安居区邮政局
	安居区国贸一期建材街
	2013.7.18
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	408
	安居区广播电视局
	安居区安居大道
	2013.7.18
	申帆

杨兵
	1、三、四楼机房未配置二氧化碳灭火器2、二三楼灭火器数量不足3、室内消火栓无水
	限期整改
	

	409
	安居区人员检察院
	凤凰大道
	2013.7.18
	朱兴红

陈旭
	灭火器配备不足
	限期整改
	

	410
	安居加气加油站
	安居区梧桐路
	2013.7.18
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	411
	延长壳牌（四川)石油有限公司安居解元加油站
	延长壳牌（四川)石油有限公司安居解元加油站
	2013.7.18
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	412
	遂宁市安居区人民医院
	安居区梧桐路
	2013.7.19
	杨兵

陈旭
	消防水泵损坏
	限期整改
	

	413
	君临左岸商场
	安居区24米街
	2013.7.22
	朱兴红

陈旭
	应急照明、疏散指示标志、灭火器数量不足2、烟感器、报警系统出现故障
	限期整改
	

	414
	安居区圣世国贸大酒店
	安居区安居大道国贸花园8号
	7月23日
	朱兴红

申帆
	应急广播故障
	限期整改
	

	415
	四川省遂宁市商业银行安居区支行
	安居大道
	7月23日
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	416
	遂宁市众观电影放映有限责任公司
	四川省遂宁市安居区兴贸路
	7月23日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	417
	遂宁市安居融兴村镇银行
	安居区二十四米街步行街
	7月23日
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	418
	中国农业银行遂宁安居支行(复查)
	遂宁市安居区琼江下路6号
	7月23日
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	419
	遂宁市安居区人民法院机关(复查)
	安居区安居大道
	7月23日
	申帆

陈旭
	无
	无
	

	420
	中石化西眉加油站(复查)
	遂宁市安居区西眉镇西黄村3社
	7月23日
	朱兴红

杨兵
	无
	无
	

	421
	重庆新村连锁超市（安居店）
	安居区二十四米街
	7月24日
	朱兴红 

陈旭
	疏散指示标志数量不足
	限期整改
	

	422
	安居区机关事务管理中心
	安居区安居大道柔刚写字楼
	7月24日
	朱兴红 

陈旭
	火灾自动报警系统烟感器存在故障
	限期整改
	

	423
	安居区鸿运百惠购物中心一分店
	安居区中央商城E栋步行街2楼
	7月24日
	陈旭

杨兵
	疏散指示标志数量不足

防火卷帘未保持完好有效
	行政处罚
	

	424
	遂宁移动通信公司安居分公司
	遂宁市安居区凤凰大道水木清华1栋
	7月29日
	朱兴红

杨兵
	无
	无
	

	425
	遂宁市安居区人民检察院机关  
	安居区安居大道
	7月29日
	朱兴红 

陈旭
	无
	无
	

	426
	安居区航成商务宾馆（复查）
	安居区磨溪镇南北街上段63号
	7月30日
	 申帆 

陈旭
	无
	无
	

	427
	遂宁市众观电影放映有限责任公司
	四川省遂宁市安居区兴贸路
	7月30日
	 申帆 

朱兴红
	无
	无
	

	428
	安居区圣世国贸大酒店
	安居区安居大道国贸花园8号
	7月30日
	 申帆 

朱兴红
	无
	无
	

	429
	安居汽车站
	安居区小河坝村二社
	7月31日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	430
	重庆新村连锁超市（安居店）(复查)
	安居区二十四米街
	8月5日
	朱兴红

陈旭
	无
	无
	

	431
	安居区广播电视局(复查)
	安居区安居大道
	8月5日
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	432
	中国电信股份有限公司遂宁安居区分公司(复查)
	安居区安居大道旁
	8月5日
	朱兴红

杨兵
	无
	无
	

	433
	安居区圣世国贸大酒店(复查)
	安居区安居大道国贸花园8号
	8月5日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	434
	安居区机关事务管理中心(复查)
	安居区安居大道
	8月6日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	435
	君临左岸商场(复查)
	安居区兴贸路君临左岸农贸市场旁
	8月7日
	朱兴红

申帆
	无
	无
	

	436
	战盟网络会所
	盛世安居商业步行街1号楼
	8月7日
	申帆

朱兴红
	无
	无
	

	437
	安居区鸿运百惠购物中心一分店(复查)
	安居区中央商城E栋步行街2楼
	8月7日
	申帆

朱兴红
	无
	无
	

	438
	白马中学(复查)
	安居区白马镇治坪寺村25号
	8月12日
	申帆

杨兵
	无
	无
	

	439
	安居育才中学
	安居区安居大道
	8月12日
	朱兴红

杨兵
	疏散指示标志损坏
	限期整改
	

	440
	四川建发房地产开发有限公司（复查） 
	大英县蓬莱镇交通街
	2013年6月17日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	441
	大英县蓬莱镇重庆郑记天府鱼庄 
	大英县蓬莱镇重庆郑记天府鱼庄
	2013年6月17日
	左小磊、黄江
	消防安全标志未保持完好有效。
	更换消防安全标志
	立即整改

	442
	大英县蓬莱镇欧度商务宾馆（复查） 
	大英县蓬莱镇建设路11号
	2013年6月18日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	443
	大英县蓬莱镇渝海宾馆 
	大英县蓬莱镇中海大道（死海上街99号）
	2013年6月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	444
	大英县蓬莱镇红福家常菜 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	445
	大英县蓬莱镇佳玉阳光店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	446
	大英县蓬莱镇金川火锅店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	447
	大英县蓬莱镇聚龙沙锅店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	448
	大英县蓬莱镇李二姐冷锅鱼店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	449
	大英县蓬莱镇李睿菌香干锅鸡 
	 大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月20日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	450
	大英县蓬莱镇嘉年华歌城 
	大英县蓬莱镇滨河路
	2013年6月25日
	黄江、左小磊
	消防器材未保持完好有效。
	更换灭火器
	立即整改

	451
	大英县蓬莱镇卤香坊家常菜馆 
	大英县蓬莱镇蓬莱花园蜀西4号
	2013年6月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	452
	大英县蓬莱镇绿健鸽庄 
	大英县蓬莱镇
	2013年6月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	453
	大英县蓬莱镇重庆喜缘火锅店 
	 大英县蓬莱镇蓬莱花园A区5栋2楼
	2013年6月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	454
	大英县蓬莱镇何英冷锅鱼大英店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年6月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	455
	遂宁永鸿房地产开发有限公司 
	大英县同心路
	2013年7月1日
	左小磊、黄江
	未经消防设计审核擅自施工
	办理相关手续
	

	456
	大英县蓬莱镇万华食府 
	大英县蓬莱镇蓬莱花园A区1栋2楼
	2013年7月2日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	457
	大英县蓬莱镇李建英小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱花园A区
	2013年7月2日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	458
	四川宏基房地产开发有限公司 
	大英县蓬莱镇阳光丽城步行街
	2013年7月2日
	黄江、左小磊
	未进行消防设计备案。
	办理相关手续
	

	459
	大英县蓬莱镇魁山曹鲢鱼店 
	大英县蓬莱镇魁山坡罗汉堂
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	460
	大英县蓬莱镇外婆鱼家常菜馆 
	大英县蓬莱镇魁山路34-36号
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	461
	大英县蓬莱镇田和群小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱公园
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	462
	大英县蓬莱镇源香园火锅店 
	大英县蓬莱镇蓬莱花园B区
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	463
	遂宁永鸿房地产开发有限公司 
	大英县同心路
	2013年7月3日
	黄江、左小磊
	未经消防设计审核擅自施工
	办理相关手续
	

	464
	大英县蓬莱镇御抄手小吃店 
	大英县蓬莱镇魁山路11号
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	465
	大英县蓬莱镇蜀都小吃 
	大英县蓬莱镇梨园街
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	466
	大英县蓬莱镇茅草屋饮食店 
	大英县蓬莱镇魁山公园
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	467
	大英县蓬莱镇客馆饭店 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	468
	大英县蓬莱镇姐妹小吃店 
	大英县蓬莱镇客馆街215号
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	469
	大英县蓬莱镇金凤宾馆 
	大英县蓬莱镇客馆街
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	470
	大英县蓬莱镇永久旅馆 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	471
	大英县蓬莱镇南港美食城 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	472
	大英县蓬莱镇路顺华宾馆 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	473
	大英县蓬莱镇田记稀饭庄 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月5日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	474
	大英县蓬莱镇向明小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月5日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	475
	大英县蓬莱镇新新亚宾馆 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月5日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	476
	大英县蓬莱镇盐排骨汤锅店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月5日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	477
	大英县蓬莱镇玉林宾馆 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	478
	大英县蓬莱镇知味食坊 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	479
	重庆弘桥火锅大英店 
	大英县蓬莱路110号
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	480
	大英县蓬莱镇资阳苦藠鸭食店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	481
	大英县天府粥王 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	482
	四川万年红酒家有限责任公司 
	大英县蓬莱镇蓬莱路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	483
	大英县中等职业技术学院 
	大英县新城区育才路
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	1、使用国家明令淘汰的消防产品；2、未进行防火检查。
	1、更换灭火器；2、进行防火检查
	

	484
	遂宁市威斯特购物广场有限公司 
	 大英县新城区南北干道
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	485
	遂宁市君利来百货有限公司大英商场 
	大英县新城区50米大道
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	486
	四川宏基房地产开发有限公司（复查） 
	大英县蓬莱镇阳光丽城步行街
	2013年7月9日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	487
	大英县战网天地网吧 
	大英县同心路宏达大厦1号2楼
	2013年7月9日
	左小磊、黄江
	该场所一个灭火器未保持完好有效（一具灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内）
	更换灭火器
	

	488
	大英县海洋假日酒店有限公司 
	大英县新城区中海大道1号楼
	2013年7月10日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	489
	大英县蓬莱镇欣欣小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路106号
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	490
	大英县蓬莱镇胡氏三鲜汤锅店 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	使用国家明令淘汰的消防产品
	更换灭火器 
	

	491
	大英县蓬莱镇快乐味道小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路151-155号
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	492
	大英县蓬莱镇蓬莱酒家 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	使用国家明令淘汰的消防产品
	更换灭火器
	

	493
	大英县蓬莱镇天添鲜汤锅城 
	大英县蓬莱镇蓬莱路19-21号
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	494
	大英县蓬莱镇好又来火锅店 
	大英县蓬莱镇蓬莱路6号
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	495
	大英县雅乐轩歌城 
	 大英县铜鼓街
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	496
	大英县九号公馆歌城 
	大英县新城区死海风情街
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	497
	大英县八度天弦歌城 
	大英县死海风情街
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	498
	大英县海之韵歌厅 
	大英县蓬莱镇死海风情街
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	499
	新星光大道KTV 
	 大英县商业长廊
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	500
	遂宁市百灵电器有限公司大英份公司 
	大英县朝阳广场朝阳大厦1-2楼
	2013年7月10日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	501
	遂宁永鸿房地产开发有限公司（复查） 
	大英县同心路
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	502
	大英县蓬莱镇华君老字火锅豆花鱼餐馆 
	大英县蓬莱镇蓬莱路96号
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	503
	大英县蓬莱镇天方老鸭汤 
	大英县蓬莱镇蓬莱路川投水务公司门面
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示的指针不在绿色区域范围；2、电器线路敷设不符合标准
	1、更换灭火器；2、电器线路进行穿线管
	

	504
	大英县蓬莱镇外婆罐罐鸡 
	大英县蓬莱镇蓬莱中路
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	505
	大英县蓬莱镇宏远小吃店 
	大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	506
	大英县漆记八大碗蒸菜馆 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	507
	大英县云海酒店有限公司 
	 大英县金元街
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	508
	大英河畔假日酒店 
	大英县天保大街
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	509
	大英县人民检察院 
	大英县新城区
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准；3、未进行防火检查。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管；3、进行防火检查。
	

	510
	大英县人民政府 
	大英县新城区卓筒大道
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	立即整改

	511
	大英阳光文旅发展有限公司 
	大英县环城路296号
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管。
	

	512
	大英县耀坤花园酒店管理有限公司 
	大英县新城区花园干道
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	513
	大英县人民法院 
	大英县卓筒大道213号
	2013年7月11日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准；3、未进行防火检查。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管；3、进行防火检查。
	

	514
	大英县中医院 
	大英县蓬莱镇五星街
	2013年7月12日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管。
	

	515
	大英县邮政局 
	大英县新城区花园街
	2013年7月12日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准；3、未进行防火检查。
	1、更换灭火器 ；2、电器线路进行穿线管；3、进行防火检查。
	

	516
	中国移动通信有限公司大英分公司 
	大英县蓬莱镇(新城区)南北大道
	2013年7月12日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	517
	四川鹏程万福酒店有限公司 
	 大英县蓬莱镇卓筒大道118号
	2013年7月12日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	518
	遂宁永鸿房地产开发有限公司（复查） 
	大英县同心路
	2013年7月15日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	519
	大英县福特曼丽兹酒店有限公司 
	 大英县环城路438号
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	未进行防火检查
	进行防火检查
	

	520
	大英县人民医院 
	大英县蓬莱镇江南路
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	未进行防火检查
	进行防火检查
	

	521
	大英县梦三国网络会所 
	大英县蓬莱镇蓬乐路一品天下二楼A1号
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	522
	东方农业科技开发有限公司 
	 大英县殷家沟
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	未进行防火检查
	进行防火检查
	

	523
	大英县金海湾音乐会所 
	 大英县新城区天宝街景观房1-2号楼
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	524
	大英县莱镇盛世音皇歌城 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	525
	大英县中等职业技术学院（复查） 
	大英县新城区育才路
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	526
	大英县蓬莱镇胡氏三鲜汤锅店（复查） 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	527
	大英县蓬莱镇蓬莱酒家（复查） 
	大英县蓬莱镇
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	528
	大英县蓬莱镇天方老鸭汤（复查） 
	大英县蓬莱镇蓬莱路川投水务公司门面
	2013年7月17日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	529
	中石油玉河加油站 
	大英县蓬莱镇玉河路
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	530
	中国石油天燃气股份有限公司四川遂宁销售分公司太吉桥加油站 
	大英县太吉桥
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	531
	大英县创新压缩天然气洁能有限责任公司 
	大英县天平街口CNG加气站
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	532
	四川盛马化工股份有限公司 
	大英县工业集中发展区
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	533
	四川锦泰石油化工有限公司 
	大英县工业集中发展区
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	534
	四川省大英蓥峰化工有限责任公司 
	大英县工业集中发展区
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	535
	四川中腾能源科技有限公司 
	大英县工业集中发展区
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	536
	中国石油天燃气股份有限公司四川遂宁销售分公司隆盛加油站 
	大英县隆盛镇
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	537
	中石油郪口加油站 
	大英县隆盛镇
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	538
	四川兴茂石化有限责任公司 
	大英县回马镇
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	539
	大英县青茂加油加气站 
	大英县回马镇临江村十社（回马高速路口）
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	540
	大英县八度天弦歌城 
	大英县死海风情街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	541
	大英县九号公馆歌城 
	大英县死海风情街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	542
	大英县海之韵歌厅 
	大英县死海风情街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	543
	大英县金海湾音乐会所 
	大英县死海风情街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	544
	新星光大道KTV 
	大英县商业长廊
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	545
	大英县雅乐轩歌城 
	大英县铜鼓街
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	546
	大英县莱镇盛世音皇歌城 
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	547
	遂宁市商业银行股份有限公司大英支行 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	548
	中国建设银行股份有限公司大英支行 
	 大英县新城区卓筒大道185号
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	549
	中国农业银行大英支行 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	550
	中国工商银行股份有限公司大英支行 
	 大英县蓬莱镇交通上街40号
	2013年7月18日
	左小磊、胡小卫
	无
	无
	

	551
	中国银行大英支行 
	 大英县新城区金元街
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	552
	大英县蓬莱镇九七饭店 
	 大英县蓬莱镇商业南街33号
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	1、只有一个安全出口；2、一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内。
	1、增设一个安全出口；2、更换灭火器。
	

	553
	大英县人民政府（复查） 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	554
	大英县人民法院（复查） 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	555
	大英阳光文旅发展有限公司（复查） 
	 大英县环城路296号
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	556
	大英县人民检察院（复查） 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月18日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	557
	大英县档案馆 
	 大英县粮食局二楼
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	558
	大英县委 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	559
	大英县广播电视局 
	 大英县新城区卓筒大道
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	560
	大英县蓬莱镇查氏家常菜 
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年7月19日
	左小磊、胡小卫
	1、只有一个安全出口；2、一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内。
	1、增设一个安全出口；2、更换灭火器。
	

	561
	四川鹏程万福酒店有限公司（复查） 
	 大英县蓬莱镇卓筒大道118号
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	562
	大英县中医院（复查） 
	 大英县蓬莱镇五星街
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	563
	大英县邮政局（复查） 
	 大英县新城区花园街
	2013年7月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	564
	大英县福特曼丽兹酒店有限公司（复查）
	 大英县环城路438号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	565
	大英县蓬莱镇现代宾馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	消防器材未保持完好有效（有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内）
	更换灭火器
	立即整改

	566
	大英县蓬莱镇耀发煎蛋面馆
	 大英县蓬莱镇蓬乐街11号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器；2、电器线路进行穿线管。
	

	567
	大英县蓬莱镇三斗米家常菜馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	更换灭火器
	

	568
	大英县三河家常菜
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	更换灭火器
	

	569
	大英县蓬莱镇萍萍羊杂店
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	570
	大英县蓬莱镇重庆巴江水新派火锅
	 大英县蓬莱镇郪江北路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器；2、电器线路进行穿线管。
	

	571
	大英县蓬莱镇李记三鲜面馆
	 大英县蓬莱镇花园B区5-18号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	572
	大英县蓬莱镇张国清茶馆
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	573
	大英县蓬莱镇蓬乐旅馆
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、电器线路敷设不符合标准； 2、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	574
	大英县蓬莱镇云和轩餐厅
	 大英县蓬莱镇蓬乐街86-88号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	575
	大英县蓬莱镇壹零捌宾馆
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	576
	大英县蓬莱镇街吧奶茶小吃店
	 大英县蓬莱镇郪江北路1号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	577
	大英县蓬莱镇牛王阁串串香火锅店
	 大英县蓬莱镇郪江北路23-27号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、电器线路敷设不符合标准；2、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	578
	大英县蓬莱镇肖记米粉店
	 大英县蓬莱镇郪江北路3号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	579
	大英县蓬莱镇钱氏鲫鱼羊肉汤店
	 大英县蓬莱镇郪江路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	580
	大英县蓬莱镇黄小艳刀削面馆
	 大英县蓬莱镇郪江路11号
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	581
	大英县蓬莱镇开心小吃店
	 大英县蓬莱镇郪江中路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	582
	大英县蓬莱镇可口香包点坊
	 大英县蓬莱镇滨河路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	583
	大英县蓬莱镇六指头黑山羊肉汤
	 大英县蓬莱镇郪江中路
	2013年7月24日
	左小磊、黄江
	1、电器线路敷设不符合标准；2、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	584
	大英县人民医院（复查）
	 大英县蓬莱镇江南路
	2013年7月25日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	585
	大英县蓬莱镇芳芳酒楼
	 大英县蓬莱镇蓬莱路中段
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	1、有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内；2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换灭火器；2、电器线路进行穿线管。
	

	586
	大英县蓬莱镇胡氏羊杂汤锅城
	 大英县郪江中路585号
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	有一具灭火器压力指示器的压力指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	587
	大英县蓬莱镇任记鲜活园鱼馆
	 大英县蓬莱镇郪江中路371号
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	1、电器线路敷设不符合标准；2、有一具灭火器的压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	588
	大英县蓬莱镇天海家宴餐厅
	 大英县蓬莱镇郪江中路（外滩丽景17号）
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	有一具灭火器的压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	更换灭火器
	

	589
	东方农业科技开发有限公司（复查）
	 大英县殷家沟
	2013年7月25日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	590
	大英县蓬莱镇海川宾馆
	 大英县蓬莱镇商业北街
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	1、电器线路敷设不符合标注；2、有一具灭火器的压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	591
	大英县蓬莱镇金港大酒店
	 大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	1、电器线路敷设不符合标注；2、有一具灭火器的压力指示器的指示针不在绿色区域范围内
	1、电器线路进行穿线管；2、更换灭火器。
	

	592
	大英县蓬莱镇志宏缘餐厅
	 大英县蓬莱镇商业南街68号
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	更换灭火器
	

	593
	大英县蓬莱镇福禄轩餐馆
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年7月25日
	黄江、左小磊
	有一具灭火器压力指示器的指示针不在绿色区域范围内。
	更换灭火器
	

	594
	大英县蓬莱镇现代宾馆（复查）
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	595
	大英县蓬莱镇耀发煎蛋面馆（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街11号
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	596
	大英县蓬莱镇三斗米家常菜馆（复查）
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	597
	大英县三河家常菜（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	598
	大英县蓬莱镇重庆巴江水新派火锅（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江北路
	2013年7月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	599
	遂宁永鸿房地产开发有限公司
	 大英县同心路
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	600
	大英县蓬莱镇张国清茶馆（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	601
	大英县蓬莱镇蓬乐旅馆（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	602
	大英县蓬莱镇云和轩餐厅（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬乐街86-88号
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	603
	大英县蓬莱镇壹零捌宾馆（复查）
	 大英县蓬莱镇
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	604
	大英县蓬莱镇牛王阁串串香火锅店（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江北路23-27号
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	605
	大英县蓬莱镇肖记米粉店（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江北路3号
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	606
	大英县蓬莱镇钱氏鲫鱼羊肉汤店（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江路
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	607
	大英县蓬莱镇黄小艳刀削面馆（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江路11号
	2013年7月30日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	608
	遂宁永鸿房地产开发有限公司
	 大英县同心路
	2013年7月31日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	609
	大英县蓬莱镇可口香包点坊（复查）
	 大英县蓬莱镇滨河路
	2013年8月1日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	610
	大英县蓬莱镇六指头黑山羊肉汤（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江中路
	2013年8月1日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	611
	大英县蓬莱镇芳芳酒楼（复查）
	 大英县蓬莱镇蓬莱路中段
	2013年8月1日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	612
	大英县蓬莱镇胡氏羊杂汤锅城（复查）
	 大英县郪江中路585号
	2013年8月1日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	613
	大英县蓬莱镇任记鲜活园鱼馆（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江中路371号
	2013年8月1日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	614
	大英县蓬莱镇天海家宴餐厅（复查）
	 大英县蓬莱镇郪江中路（外滩丽景17号）
	2013年8月1日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	615
	大英县蓬莱镇金港大酒店（复查）
	 大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	616
	大英县蓬莱镇志宏缘餐厅（复查）
	 大英县蓬莱镇商业南街68号
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	617
	大英县蓬莱镇福禄轩餐馆（复查）
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	618
	大英德创精工设备有限公司
	 大英县工业集中发展区景家坝
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	大英德创精工设备有限公司建设的1、2号厂房和科研楼工程未经消防设计审核，擅自施工。
	办理相关手续
	

	619
	大英县蓬莱镇海川宾馆（复查）
	 大英县蓬莱镇商业北街
	2013年8月2日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	620
	大英县蓬莱镇廖记特色小吃店
	 大英县蓬莱镇
	2013年8月5日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	621
	大英县蓬莱镇特色脆肉鲩全鱼宴
	 大英县蓬莱镇蜀西一路
	2013年8月5日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	622
	大英县蓬莱镇金美特功夫面店
	 大英县蓬莱镇蜀西二路
	2013年8月5日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准。
	电器线路进行穿线管
	

	623
	大英县蓬莱镇艳萍小吃店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月5日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	624
	大英县蓬莱镇味美鲜小吃店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月7日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	625
	大英县蓬莱镇三毛小吃店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月7日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准。
	电器线路进行穿线管
	

	626
	大英县蓬莱镇来肯来比卤菜店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月7日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	627
	大英县蓬莱镇胡素琼小吃店
	 大英县蓬莱镇书院街
	2013年8月7日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准。
	电器线路进行穿线管
	

	628
	大英县溪国再生物资回收利用有限公司蓬莱镇第十九回收站
	 大英县蓬莱镇西转盘停车场内
	2013年8月8日
	黄江、左小磊
	1、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）；2、堵塞疏散通道（疏散通道堆放纸板等货物）；3、消防器材配置不符合标准（灭火器数量不足）；4、占用防火间距（防火间距堆放纸板等货物）。
	1、电器线路进行穿线管；2、清除疏散通道障碍物；3、增设灭火器；4、清除防火间距处障碍物。
	1、堵塞疏散通道；2、消防器材配置不符合标准；3、占用防火间距（立即整改）

	629
	大英德创精工设备有限公司（复查）
	 大英县工业集中发展区景家坝
	2013年8月12日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	630
	大英县蓬莱镇金美特功夫面店（复查）
	 大英县蓬莱镇蜀西二路
	2013年8月12日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	631
	大英县蓬莱镇郑记饮食店
	 大英县蓬莱镇商业长廊南街
	2013年8月12日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准。
	电器线路进行穿线管
	

	632
	红江加油站蓬溪县 

	 蓬溪县红江镇
	6月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	633
	志强网吧
	 蓬溪县蜀北中路
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	634
	蓬溪县大石加油站
	 蓬溪县大石镇
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	635
	蓬溪县大石黄桷桥加油站
	 蓬溪县大石黄桷桥村
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	636
	蓬溪县万和商贸实业有限责任公司
	蓬溪县蜀北下路
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	637
	圣帝娱乐城
	天利商业街
	6月17日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	638
	蓬溪港华燃气有限公司
	南门口
	2013.6.18
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	639
	蓬城茶庄
	西湖路
	2013.6.18
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	640
	泓源液化气充装站
	天福镇
	2013.6.19
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	641
	蓬溪县祥兴压缩天然气有限责任公司
	大转盘
	2013.6.19
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	642
	蓬溪县久味香锅餐饮店
	西街
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	643
	蓬山酒业有限责任公司
	蜀北上路
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	644
	蓬溪县宝梵加油站
	宝梵镇
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	645
	蓬溪县宝梵龙洞加油站
	宝梵镇
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	646
	蓬溪县久味香锅餐饮店
	西街
	2013.6.20
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	647
	蓬溪县君临商务宾馆
	赤城镇学苑路
	2013.6.21
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	648
	蓬溪县任隆加油站
	任隆镇
	2013.6.21
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	649
	蓬溪县三凤加油站
	三凤镇
	2013.6.21
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	650
	蓬溪加油站
	大转盘
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	651
	蓬溪县蓬南加油站
	蓬南镇
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	652
	蓬溪县天福液化气充装站
	天福镇
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	653
	汇强油脂有限责任公司
	宝梵镇
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	654
	蓬溪加气站
	大转盘
	2013.6.27
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	655
	蓬溪县知味鲜餐厅
	西街
	2013.6.28
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	656
	万友网吧
	天福
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器内容标识不全
	更换灭火器
	已整改

	657
	聚友网吧
	大转盘
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	更换灭火器
	已整改

	658
	蓬溪县知味鲜餐厅
	西街
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	659
	蓬溪县物美生活超市
	南门口
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	场所内四具疏散指示标志不亮
	更换疏散指示标示
	已整改

	660
	金樽大酒店
	蜀北下路
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	消防档案建设不符合要求
	责令于2013年7月15日前改正
	已整改

	661
	蓬溪县文井中学校
	文井镇
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	662
	蓬溪县三凤加油站
	三凤镇
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	663
	蓬溪县赤城镇芝溪商务宾馆
	三路口
	2013.7.1
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	664
	世纪神话网吧
	蜀北中路
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	665
	伦海网吧
	蜀北上路
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器内容标识不全
	更换灭火器
	已整改

	666
	蓬溪县蓬南加油站
	蓬南镇
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	667
	蓬溪县宝梵寺
	宝梵镇
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	电器产品的线路定期维护、检测无记录
	责令于2013年7月15日前改正
	已整改

	668
	蓬溪县任隆加油站
	任隆镇
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	669
	蓬溪县宝梵龙洞加油站
	宝梵镇
	2013.7.2
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	670
	雅乐居茶楼
	西街
	2013.7.3
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	更换灭火器
	已整改

	671
	蓬溪县宝梵加油站
	宝梵镇
	2013.7.3
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	672
	一品天下休闲会所
	水井湾
	2013.7.3
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	673
	金海湾国际会所
	锦绣国际城
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器标识内容不全
	更换灭火器
	已整改

	674
	蓬溪县赤城镇春韵商务大酒店
	中河街
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	两具灭火器筒体钢印没有内容
	更换灭火器
	已整改

	675
	农业发展银行蓬溪县支行
	玉泉街
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	消防档案建设不符合要求
	责令于2013年7月15日前改正
	已整改

	676
	蓬溪县大石黄桷桥加油站
	大石镇
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	677
	蓬溪县大石加油站
	大石镇
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	678
	蓬溪县红江加油站
	红江镇
	2013.7.4
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	679
	君利来百货有限责任公司
	南门口
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	680
	蓬溪县文祥加油站
	文井镇
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	681
	好利多百货有限责任公司
	中河街
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	682
	蓬溪县赤城加油站
	赤城镇
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	683
	聚友网吧
	大转盘
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	684
	万友网吧
	天福镇
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	685
	蓬溪移动分公司
	南街
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	686
	蓬溪加油站
	大转盘
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	687
	蓬溪县0825歌城
	五一广场
	2013.7.5
	贾计涛，胡小卫
	自动喷水灭火系统压力不足
	责令于2013年7月12日前改正
	已整改

	688
	蓬溪电信分公司
	南街
	2013.7.6
	贾计涛，胡小卫
	电器产品的线路定期维护、检测无记录
	责令于2013年7月15日前改正
	已整改

	689
	中石油蓬溪城东加油站
	大转盘
	2013.7.6
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	690
	新世纪超市
	天利商业街
	2013.7.6
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	691
	蓬溪县天福液化气充装站
	天福镇
	2013.7.6
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	692
	汇强油脂有限责任公司
	火车站
	2013.7.7
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	693
	世纪神话网吧
	蜀北中路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	694
	蓬溪县红太阳网城
	明月路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	灭火器标示内容不全
	更换灭火器
	已整改

	695
	蓬溪县邮政局
	南街
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	696
	伦海网吧
	蜀北上路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	697
	钻石王朝
	水井湾
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	更换灭火器
	已整改

	698
	蓬山酒业有限责任公司
	蜀北上路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	699
	国家粮食储备库
	蜀北上路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	700
	人民银行蓬溪县支行
	蜀北中路
	2013.7.8
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	701
	扬名网吧
	上河街
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	702
	一品天下休闲会所
	水井湾
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	703
	雅乐居茶楼
	西街
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	704
	蓬溪县网络星空网城
	蜀北中路
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	705
	香辣空间
	五一广场
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	灭火器筒体钢印内容不全，无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	706
	打渔仔私房菜酒楼
	五一广场
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	707
	工商银行蓬溪县支行
	中河街
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	708
	蓬溪县实验中学
	上河街
	2013.7.9
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	709
	尚品茶园
	五一广场
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	710
	蓬溪县人民检察院
	六十米大街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	711
	圣帝娱乐城
	天利商业街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全
	更换灭火器
	已整改

	712
	蓬溪县不见不散歌城
	天利商业街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	713
	唐兴渔府
	六十米大街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	灭火器筒体钢印内容不全，无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	714
	蓬溪县赤城镇春韵商务大酒店
	中河街
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	715
	金海湾国际会所
	锦绣阳光城内
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	716
	蓬溪县蓬南中学校
	蓬南镇
	2013.7.10
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	717
	蓬溪县卡门音乐会所
	天利商业街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器标识内容不全
	更换灭火器
	已整改

	718
	名流音乐会所
	天利商业街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	719
	自由度KTV
	天利商业街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	灭火器筒体钢印内容不全，无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	720
	蓬溪县赤城镇帅锅传奇火锅餐饮店
	六十米大街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	721
	好利多百货有限责任公司
	中河街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	722
	君利来百货有限责任公司
	南门口
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	723
	蓬溪县农村信用合作联社
	南门口
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	724
	蓬溪县商业银行
	北街
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	725
	卓越宾馆
	奎阁广场
	2013.7.11
	贾计涛，胡小卫
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	责令办理开业前消防安全合格证
	处罚

	726
	钻石王朝
	水井湾
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	727
	蓬溪县红太阳网城
	明月街
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	728
	蓬溪县高峰山
	文井镇
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	729
	蓬溪县香榭商务酒店有限公司
	学苑路
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	730
	蓬溪县第一夫人咖啡西餐厅
	天利商业街
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	731
	泓源液化气充装站
	天福镇
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	732
	蓬溪县仁和商务宾馆
	学苑路
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全,无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	733
	蓬溪县华丽大酒店
	鸡市街
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器标识内容不全
	更换灭火器
	已整改

	734
	农业银行蓬溪县支行
	中河街
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	735
	蓬溪县农村信用合作联社
	南门口
	2013-7-12
	贾计涛，胡小卫
	无
	无
	

	736
	新世纪超市
	天利商业街
	2013-7-13
	贾计涛，胡小卫
	一具灭火器标示内容不全
	更换灭火器
	已整改

	737
	蓬溪县天丽花园酒店
	天利商业街
	2013-7-13
	贾计涛，胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	已整改

	738
	蓬溪县君临商务宾馆
	蜀北路
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	已整改

	739
	蓬溪县赤城镇芝溪商务宾馆
	三路口
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	一具灭火器筒体钢印内容不全,无生产连续号
	更换灭火器
	已整改

	740
	蓬溪县高峰山
	文井镇
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	741
	蓬溪县商业银行
	北街
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	742
	泓源液化气充装站
	天福镇
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	743
	农业银行蓬溪县支行
	中河街
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	744
	蓬溪县必来客汉堡餐厅
	南街
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	未经消防安全检查擅自投入使用营业
	申报开业前消防安全检查
	

	745
	蓬溪县广播电视局
	蜀北中路
	7月13日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	746
	天仁医院
	蜀北中路
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	一具灭火器标示内容不全
	更换灭火器
	

	747
	四川蓬溪供电有限责任公司
	南街
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	748
	蓬溪县中医院
	东街
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	应急灯主电源恢复后，不能自动恢复到主电工作状态
	更换应急灯
	

	749
	蓬溪中学校
	学院路
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	应急灯主电源切断5s内未转入应急状态
	更换应急灯
	

	750
	蓬溪县人民法院
	六十米大街
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	751
	中国建设银行蓬溪县支行
	南街
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	752
	蓬溪县祥兴压缩天然气有限责任公司
	大转盘
	7月14日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	753
	蓬溪县网络星空网城
	蜀北中路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	754
	扬名网吧
	上河街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	755
	蓬溪移动分公司 
	蜀北中路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	756
	蓬溪县人民医院
	西街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	757
	打渔仔私房菜酒楼
	五一广场
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	758
	香辣空间
	五一广场
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	759
	蓬溪县广播电视局
	蜀北中路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	760
	蓬溪县人民检察院
	六十米大街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	761
	蓬溪县实验中学
	上河街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	762
	蓬溪县蓬南中学校
	蓬南镇
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	763
	工商银行蓬溪县支行
	中河街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	764
	蓬溪县邮政局
	南街
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	765
	四川富临运业集团蓬溪运输有限公司
	蓬宝路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	766
	金樽大酒店 
	蜀北中路
	7月15日
	贾计涛

胡小卫
	无
	无
	

	767
	人民银行蓬溪县支行
	蜀北中路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	768
	农业发展银行蓬溪县支行
	玉泉街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	769
	唐兴渔府
	六十米大街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	770
	蓬溪县不见不散歌城
	东街口
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	771
	国家粮食储备库 
	蜀北上路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	772
	蓬山酒业有限责任公司 
	蜀北上路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	773
	圣帝娱乐城
	天利商业街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	774
	尚品茶园
	五一广场
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	775
	蓬溪县宝梵寺
	宝梵镇
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	776
	新世纪超市 
	五一广场
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	777
	蓬溪电信分公司 
	南街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	778
	蓬溪县赤城幼儿园 
	鸡市街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	779
	金樽大酒店
	蜀北中路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	780
	蓬溪电信分公司
	南街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	781
	蓬溪县下河小学校 
	西街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	782
	蓬溪县机关幼儿园 
	西街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	783
	蓬溪县宝梵寺 
	宝梵镇
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	784
	蓬溪县常乐镇小学校 
	常乐镇
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	785
	天仁医院 
	蜀北中路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	786
	蓬溪中学校 
	学院路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	787
	蓬溪县中医院 
	东街
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	788
	蓬溪县万和商贸实业有限责任公司 
	蜀北下路
	7月16日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	789
	蓬溪县黄廷音乐会所有限责任公司 
	学院路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	停用自动喷水灭火系统和自动报警系统
	恢复自动喷水灭火系统和自动报警系统
	立即整改并处罚

	790
	蓬溪县天福镇小学校 
	天福镇
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	791
	蓬溪县实验小学校 
	上河街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	792
	蓬溪县卡门音乐会所
	天利商业街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	793
	机关事务管理局
	政通街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	794
	蓬溪县中医院 
	东街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	795
	名流音乐会所
	天利商业街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	796
	蓬溪中学校 
	学院路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	797
	天仁医院
	蜀北中路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	798
	蓬溪县赤城镇帅锅传奇火锅餐饮店
	六十米大街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	799
	自由度KTV
	天利商业街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	800
	德惠超市 
	蜀北中路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	801
	蓬溪县天丽花园酒店 
	天利商业街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	802
	蓬溪县城南中学校 
	成龙街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	803
	蓬溪县华丽大酒店 
	鸡市街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	804
	蓬溪县物美生活超市 
	成龙街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	805
	四川蓬溪供电有限责任公司 
	南街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	806
	蓬溪县人民法院 
	六十米大街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	807
	蓬溪港华燃气有限公司 
	南街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	808
	中国建设银行蓬溪县支行 
	南街
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	809
	蓬溪县香榭商务酒店有限公司
	学院路
	7月17日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	810
	蓬溪县人民医院 
	六十米大街
	7月18日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	811
	蓬溪县天丽花园酒店 
	天利商业街
	7月18日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	812
	蓬溪县万和商贸实业有限责任公司
	蜀北下路
	7月18日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	813
	蓬溪港华燃气有限公司 
	南街
	7月18日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	814
	蓬溪县中医院
	东街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	815
	蓬溪中学校
	学院路
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	816
	天仁医院
	蜀北中路
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	817
	蓬溪县赤城镇芝溪商务宾馆
	三路口
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	818
	蓬溪县君临商务宾馆
	学院路
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	819
	蓬溪县天丽花园酒店
	天利商业街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	820
	蓬溪县华丽大酒店
	鸡市街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	821
	蓬溪县仁和商务宾馆
	学院路
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	822
	蓬溪县第一夫人咖啡西餐厅
	天利商业街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	823
	新世纪超市
	天利商业街
	7月19日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	824
	蓬溪县必来客汉堡餐厅
	北街
	7月20日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	825
	卓越宾馆
	 蓬溪县赤城镇中河街奎阁广场
	7月20日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	826
	 蓬溪县黄廷音乐会所有限责任公司
	赤城镇学苑路
	7月21日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	827
	蓬溪县0825歌城
	蓬溪县五一广场
	7月22日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	828
	蓬溪县第一夫人咖啡西餐厅
	天利商业街
	7月30日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	829
	蓬溪县仁和商务宾馆
	赤城镇
	7月30日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	830
	蓬溪县嘉兴商务宾馆
	赤城镇北街45号
	7月30日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	831
	蓬溪县赤城镇龙光足浴店
	 蓬溪县映山街
	7月31日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	832
	蓬溪县0825歌城
	蓬溪县五一广场
	7月31日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	833
	蓬溪县赤城镇想唱就唱歌舞厅
	天利商业街
	7月31日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	834
	钻石王朝
	水井湾
	8月1日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	835
	重庆香天下火锅蓬溪店
	蓬溪县天利商业街
	8月1日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	836
	扬名网吧
	篷溪县电影院二楼
	8月1日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	837
	香辣空间
	蓬溪县五一广场内
	8月2日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	838
	蓬溪县网络星空网城
	蓬溪县赤城镇金田公寓二楼
	8月2日
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	限期改正
	整改完

	839
	打渔仔私房菜洒楼
	蓬溪县五一广场
	8月2日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	840
	雅乐居茶楼
	蓬溪县西街
	8月3日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	841
	一品天下休闲会所
	蓬溪县赤城镇水井湾
	8月3日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	842
	 尚品茶园
	 蓬溪县五一广场
	8月3日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	843
	 金海湾国际会所
	 蓬溪县锦绣阳光城内
	8月4日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	844
	 蓬溪县赤城镇春韵商务大酒店
	中河街
	8月4日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	845
	圣帝娱乐城
	 蓬溪县天利商业街
	8月4日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	846
	蓬溪县不见不散歌城
	 蓬溪县赤城镇东街口
	8月5日
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	整改中
	

	847
	蓬溪县卡门音乐会所
	 天利商业街
	8月5日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	848
	名流音乐会所
	天利商业街
	8月5日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	849
	蓬溪赤城新金爵天天浴都
	蓬溪县蜀北中路
	8月6日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	850
	蓬溪县赤城镇龙光足浴店
	蓬溪县映山街
	8月6日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	851
	 自由度KTV
	蓬溪县天利商业街
	8月6日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	852
	遂宁市君利来百货有限公司
	赤城镇南门口
	8月7日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	853
	蓬溪县网络星空网城
	蓬溪县赤城镇金田公寓二楼
	8月7日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	854
	蓬溪县和顺川菜店
	蜀北中路
	8月7日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	855
	雅乐居茶楼
	西街
	2013.8.8
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	856
	一品天下休闲会所
	水井湾
	2013.8.8
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	限期整改
	已整改

	857
	打渔仔私房菜洒楼
	五一广场
	2013.8.8
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	858
	蓬溪县不见不散歌城(复查)
	东街口
	2013.8.9
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	859
	尚品茶园
	五一广场
	2013.8.9
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	860
	金海湾国际会所
	锦绣阳光城内
	2013.8.9
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	861
	遂宁市欣鑫纺织有限公司
	工业园
	2013.8.9
	贾计涛，柏强
	无
	无
	

	862
	蓬溪县赤城镇春韵商务大酒店
	中河街
	2013.8.9
	贾计涛，柏强
	无
	无
	

	863
	圣帝娱乐城
	天利商业街
	2013.8.10
	贾计涛，柏强
	电器线路未宿营
	限期整改
	已整改

	864
	蓬溪县不见不散歌城
	蓬溪县赤城镇东街口
	8月10日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	865
	 唐兴渔府
	蓬溪县赤城镇六十米大街
	8月10日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	866
	 蓬溪县卡门音乐会所
	天利商业街
	8月10日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	867
	名流音乐会所
	 天利商业街
	8月11日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	868
	君利来百货有限责任公司
	蓬溪县南门口
	8月11日
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	整改中
	

	869
	蓬溪赤城新金爵天天浴都
	 蓬溪县蜀北中路
	8月11日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	870
	自由度KTV
	蓬溪县天利商业街
	8月11日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	871
	遂宁市渝奥纺织有限公司
	遂宁市蓬溪县上游工业园区
	8月12日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	872
	好利多百货有限责任公司
	蓬溪县中河街
	8月12日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	873
	蓬溪县香榭商务酒店有限公司
	 赤城镇学苑路
	8月12日
	贾计涛

柏强
	电器线路未穿管
	整改中
	

	874
	一品天下休闲会所
	 蓬溪县赤城镇水井湾
	8月13日
	贾计涛

柏强
	无
	无
	

	875
	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁射洪沱牌大道加油站
	射洪县太和镇沱牌大道南段
	2013-6-17
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	876
	四川天马玻璃有限公司
	 射洪县太和镇文化路106号
	2013-6-17
	王国成、侯继修
	1.南端疏散通道处使用自发光标志.

2.部分灭火器材喷管老化.
	限期整改
	

	877
	中国银行射洪县支行
	 射洪县太和镇太和大道段120号
	2013-6-17
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	878
	四川金川生物食品有限责任公司
	射洪县瞿河加工园区
	2013-6-17
	王国成、侯继修
	1.疏散通道内疏散指示标志数量不足.

2.南端疏散门未向疏散方向开启.
	限期整改
	

	879
	 益智网吧
	射洪县太和镇武安河南方名城
	2013-6-18
	王国成、侯继修
	未制定消防应急疏散预案
	限期整改
	已整改

	880
	 新时代电影城
	射洪县沱牌大道子昂广场
	2013-6-18
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	881
	射洪县星云网吧
	 射洪县大榆镇星光社区
	2013-6-18
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	882
	射洪县太和电玩城
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心
	2013-6-19
	王国成、李志忠
	未制定消防应急疏散预案
	限期整改
	已整改

	883
	银杏宾馆
	射洪县太和太和大道南段银杏花园
	2013-6-19
	王国成、李志忠
	消防培训无记录
	限期整改
	已整改

	884
	重庆弘侨火锅射洪旗舰店
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心三楼
	2013-6-19
	王国成、李志忠
	无
	无
	

	885
	射洪县太和四小
	射洪县太和镇文化路
	2013-6-19
	王国成、李志忠
	无
	无
	

	886
	四川省宗隆商贸有限责任公司
	太和镇太和大道中段时代广场
	2013-6-20
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	887
	射洪麦地纳餐饮文化有限公司
	射洪县滨江路金色水岸74号
	2013-6-20
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	888
	射洪县天仙加油站
	射洪县天仙镇上新街16号
	2013-6-20
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	889
	 射洪麦加大餐厅
	射洪县太和镇沱牌大道南段
	2013-6-20
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	890
	 一方茶缘
	射洪县太和镇大兴街
	2013-6-21
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	891
	新华春天服装店
	射洪县太和镇解放下街49——63门面
	2013-6-21
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	892
	子昂金都国际大酒店
	射洪县沱牌大道中段子昂广场
	2013-6-21
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	893
	 金源城北商场
	射洪县太和镇
	2013-6-21
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	894
	射洪县太和电玩城
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心
	2013-6-24
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	895
	银杏宾馆
	射洪县太和太和大道南段银杏花园
	2013-6-24
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	896
	射洪国圣达公司
	射洪县洋溪镇
	2013-6-24
	王国成、李志忠
	无
	无
	

	897
	射洪县国家粮食储备库
	射洪县太和镇新阳街551号
	2013-6-24
	王国成、李志忠
	无
	无
	

	898
	射洪县圣天露商务茶楼
	射洪县太和镇城南滨江河畔二楼
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	1、室内消火栓无水带、水枪；

2、安全出口处堆放杂物，堵塞安全出口；

发现

3、室内消火栓总阀门关闭，停用消防设施
	临时查封
	已整改

	899
	临江仙茶坊
	射洪县太和镇城南滨江河畔
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	900
	子昂金都家乐福射洪店
	射洪县太和镇沱牌大道
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	901
	射洪城南新天地二期
	射洪县太和大道南段
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	二楼顺风肥牛餐厅厨房一个火灾报警探头屏蔽
	立即整改
	

	902
	射洪翔宇滨江花园（祺王物业）
	射洪县太和镇滨江路
	2013-6-25
	王国成、侯继修
	无
	
	

	903
	致远金色水岸
	射洪县滨江路
	2013-6-26
	王国成、侯继修
	南侧二楼有两个火灾报警探头屏蔽
	立即整改
	

	904
	众口味串串
	射洪县太和镇恒达东路
	2013-6-26
	陈黎明、侯继修
	场所内使用液化石油气罐共8个
	立即整改
	已整改

	905
	电力调度大厦
	射洪县太和大道虹桥路
	2013-6-26
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	906
	射洪同福会网城
	射洪县太和镇虹桥路3-5号
	2013-6-27
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	907
	射洪县欢腾网吧
	太和大道南段银丰国际东方商业中心一楼
	2013-6-27
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	908
	皇家咖啡
	射洪县太和镇
	2013-6-27
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	909
	复兴镇小学校
	射洪县复兴镇文化街10号
	2013-6-28
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	910
	森林雨火锅城
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-7-1
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	911
	射洪县外滩壹号歌城
	射洪县太和镇滨江路
	2013-7-1
	王国成、陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	912
	射洪圣鹿尚品餐饮有限公司
	射洪县太和镇六和源小区
	2013-7-1
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	913
	四川射洪科宇服饰有限责任公司
	射洪县太和镇银华工业园
	2013-7-1
	王国成、侯继修
	无
	无
	

	914
	仁和竹纤站
	射洪县仁和镇
	2013-7-2
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	915
	射洪县富螺湾大酒店
	射洪县广兴镇白依庵村
	2013-7-2
	 王国成、侯继修
	无
	无
	

	916
	射洪县逸客快捷商务宾馆
	射洪县太和镇太和大道城南诚信花园二楼
	2013-7-2
	 王国成、侯继修
	堵塞安全出口
	立即整改
	

	917
	新华宾馆
	射洪县太和镇文艺巷
	2013-7-2
	王国成、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	918
	射洪县银丰国际东方商业中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-2
	 王国成、侯继修
	无
	无
	

	919
	众口味串串
	射洪县太和镇恒达东路
	2013-7-3
	陈黎明、侯继修
	场所内使用液化石油气罐共8个
	立即整改
	已整改

	920
	金华花园口加油站
	 射洪县金华镇子昴路
	2013-7-3
	 王国成、侯继修
	无
	无
	

	921
	 射洪县涪西镇农机管理服务站加油站
	射洪县涪西镇街道
	2013-7-3
	 王国成、侯继修
	无
	无
	

	922
	 射洪县华山食品厂
	射洪县金华镇陡磨子村
	2013-7-3
	 王国成、侯继修
	灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	

	923
	射洪县一品天下休闲会所
	射洪县太和镇城南
	2013-7-8
	侯继修、王国成
	无
	无
	

	924
	螺丝池水电厂
	射洪县太和镇木孔垭村
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	无
	无
	

	925
	森林雨火锅城
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-7-8
	侯继修、王国成
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	

	926
	射洪县青岗镇质标加油站
	射洪县青岗镇南街
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	无
	无
	

	927
	 射洪县华山食品厂
	射洪县金华镇陡磨子村
	2013-7-8
	 王国成、侯继修
	灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	已整改

	928
	中华朱罗纪公园
	射洪县明星镇
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	无
	无
	

	929
	射洪太乙职业中学校
	射洪县太乙镇文化街96号
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	930
	螺丝池水电厂
	 射洪县太和镇木孔垭村
	2013-7-8
	 侯继修、王国成
	无
	无
	

	931
	森林雨火锅城
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-7-8
	侯继修、王国成
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	已整改

	932
	射洪金华中学
	射洪县金华镇城隍街118号
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	933
	味觉元素火锅城
	射洪县太和大道北段太和大酒店
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	一具疏散指示灯未正常开启
	立即整改
	

	934
	射洪县柳树中学
	 射洪县柳树镇上街100号
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	935
	洋溪加油站
	射洪县洋溪镇水坝村八一桥
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	936
	螺湖明珠电力公司加油站
	射洪县螺湖电航旁
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	937
	射洪小榆加油站二门市部
	射洪县大榆镇古井村6组
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	938
	中油遂宁销售分公司射洪片区白依俺加油站
	射洪县广兴镇白依俺
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	939
	四川天齐锂业股份有限公司
	射洪县太和镇城北
	2013-7-9
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	940
	四川富临运业集团射洪客运总站
	射洪县太和镇沱牌大道南段
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	941
	 射洪洪达家鑫化工有限责任公司
	射洪县太和镇城南美丰工业园
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	942
	射洪县明星加油站
	射洪县明星镇
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	943
	万林加油站
	 射洪县万林乡收费站旁
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	消防设施定期检查无记录
	限期整改
	

	944
	四川美青氰胺有限责任公司
	 射洪县美丰工业园
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	945
	 射洪洪达家鑫化工有限责任公司
	射洪县太和镇城南美丰工业园
	2013-7-10
	陈黎明、侯继修
	堵塞安全出口
	立即整改
	

	946
	新华宾馆
	射洪县太和镇文艺巷
	2013-7-10
	王国成、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	947
	射洪县青岗镇质标加油站
	射洪县青岗镇南街
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	948
	 射洪县青岗镇供销社加油站
	射洪县青岗镇南街
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	949
	射洪县仁和惠芳加油站
	射洪县仁和镇油房街
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	950
	 射洪县东岳农机加油站
	射洪县东岳乡和尚垭
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	951
	 射洪虹桥加油站
	射洪县太和镇涪江大桥北侧
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	952
	射洪县天仙加油站
	射洪县天仙镇上新街16号
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	953
	射洪县王宝器鹅肠火锅店
	射洪县太和镇武安河美丰家苑后大门
	2013-7-11
	陈黎明、侯继修
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	限期整改
	

	954
	 射洪县仁和春天茶楼
	射洪县保和家园
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	采用大量易燃可燃材料作装修。
	进行查封
	

	955
	射洪县仁和供销加油站
	射洪县仁和镇汇龙街
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	956
	 射洪金华山道观
	 射洪县金华镇金华山
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	957
	射洪县太和镇第一初级中学校
	射洪县太和镇第一初级中学校
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无消防演练记录
	限期整改
	

	958
	 射洪县仁和镇青龙加油站
	 射洪县仁和镇油坊街
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	959
	太乙供销加油站
	射洪县太乙镇兴乙街
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	960
	 射洪县一江春水茶楼
	 射洪县太和镇滨江路滨江尚郡4-2
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业。
	三停
	

	961
	太乙鸿发加油站
	太镇天生街
	2013-7-12
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	962
	 陈古农机企业公司杨家祠加油站
	射洪县金家镇华兴街
	2013-7-13
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	963
	射洪县青岗镇汇龙加油站
	射洪县青岗镇皂角村
	2013-7-13
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	964
	射洪好客酒店有限公司
	 射洪县太和镇太和大道文艺巷
	2013-7-14
	 朱存德、侯继修
	擅自停用消防设施
	立即整改
	

	965
	 名人4歌城
	射洪县太和镇
	2013-7-14
	 朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	966
	四川美青氰胺有限责任公司
	 射洪县美丰工业园
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	967
	四川天齐锂业股份有限公司
	射洪县太和镇城北
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	968
	万林加油站
	 射洪县万林乡收费站旁
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	消防设施定期检查无记录
	限期整改
	已整改

	969
	射洪金华中学
	射洪县金华镇城隍街118号
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	970
	螺湖明珠电力公司加油站
	射洪县螺湖电航旁
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	971
	射洪县雅韵轩茶楼
	太和镇武安河
	2013-7-15
	陈黎明、侯继修
	只有一个安全出口，不能满足疏散要求。
	临时查封
	

	972
	四川宏源燃气股份有限责任公司
	射洪县太和大道中段
	2013-7-15
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	973
	名人5歌城
	 射洪县太和镇太和大道北段
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	974
	 中石化如意加油站
	射洪县太和镇段家祠村八社
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	975
	中石化吉祥加油
	射洪县广兴镇团结河
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	976
	潼射农机加油站
	射洪县潼射镇
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器、员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	977
	洋溪骑龙桠加油站
	射洪县洋溪镇骑龙桠
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	978
	射洪县洋溪镇新溪加油站
	 射洪县洋溪镇铜鼓山村七社
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	979
	射洪县复兴加油站
	射洪县复兴镇人民街109号
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	980
	射洪县复兴复宏加油站
	 射洪县复兴镇人民街157号
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	981
	射洪县仁和镇日月加油站
	射洪县仁和镇油坊街
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	982
	射洪县吸引力商务KTV
	射洪县太和镇太和大道中段100号
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	消防设施未保持完好有效
	立即整改
	

	983
	 御城商务宾馆
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	984
	射洪太和大酒店
	射洪县太和镇太和大道中段2号
	2013-7-16
	朱存德、侯继修
	无
	无
	

	985
	射洪太乙职业中学校
	射洪县太乙镇文化街96号
	2013-7-17
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	986
	射洪体育中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	1、场所内安全出口标志、应急照明灯，电器线路未进行穿管保护。

2、无火灾试过应急处置流程图。

3、消防设施器材使用方法未张贴明显标志。

4、未设置安全疏散线路指导图。

5、场所内3具灭火器失效。
	限期整改
	

	987
	金叶宾馆
	射洪县武安河
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	1-4层疏散路线图设置不符合要求.
	限期整改
	

	988
	射洪中学校
	 射洪县太和镇红砖路105号
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	989
	 射洪宏源液化石油气充装站
	射洪县太和镇木孔垭村八社
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	990
	 陈古加油站
	射洪县陈古镇场口
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	991
	射洪县汇星百货有限公司
	 射洪县太和镇太和大道中段189号
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	

	992
	 射洪县家福来电器有限公司
	射洪县太和镇解放中街55号
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	993
	 射洪县星光娱乐城
	 射洪县太和镇太和大道北段42号
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	994
	四川宏源燃气股份有限公司CNG公司
	射洪县太和镇沱牌大道中段
	2013-7-17
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	995
	射洪虹桥加油站
	射洪县太和镇涪江大桥北侧
	2013-7-17
	侯继修(主)、陈黎明
	傅伟违反消防安全管理规定，在具有火灾爆炸危险的加油站内吸烟
	立即整改
	

	996
	射洪县天仙加油站
	射洪县天仙镇上新街16号
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	997
	 射洪县东岳农机加油站
	射洪县东岳乡和尚垭
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	998
	太乙鸿发加油站
	太镇天生街
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	999
	 金叶宾馆
	 射洪县武安河
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	1-4层疏散路线图设置不符合要求.
	限期整改
	已整改

	1000
	 天籁邨KTV
	射洪县太和镇虹桥路
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1001
	射洪县七彩银河音乐会所
	射洪县太和镇滨江路金色水岸小区
	2013-7-18
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1002
	 中石化如意加油站
	射洪县太和镇段家祠村八社
	2013-7-18
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1003
	射洪县复兴加油站
	射洪县复兴镇人民街109号
	2013-7-18
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防灭火器.
	限期整改
	已整改

	1004
	潼射农机加油站
	射洪县潼射镇
	2013-7-19
	 朱存德、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1005
	 射洪县青岗镇汇龙加油站
	射洪县青岗镇皂角村
	2013-7-19
	 陈黎明、侯继修
	未制定防火档案
	限期整改
	已整改

	1006
	陈古农机企业公司杨家祠加油站
	  射洪县金家镇华兴街
	2013-7-19
	陈黎明、侯继修
	未制定防火档案
	限期整改
	已整改

	1007
	陈古加油站
	射洪县陈古镇场口
	2013-7-19
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1008
	御城商务宾馆
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-19
	朱存德、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1009
	 射洪体育中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-19
	 陈黎明、侯继修
	电气线路未进行穿管保护
	限期整改
	

	1010
	 名人5歌城
	 射洪县太和镇太和大道北段
	2013-7-19
	 朱存德、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1011
	射洪县仁和春天茶楼
	射洪县保和家园
	2013-7-19
	侯继修、陈黎明
	采用大量易燃可燃材料作装修
	限期整改
	

	1012
	射洪县仁和春天茶
	射洪县保和家园
	2013-7-21
	陈黎明、侯继修
	采用大量易燃可燃材料装饰装修。
	限期整改
	已整改

	1013
	射洪县圣天露商务茶楼  
	射洪县太和镇城南滨江河畔二楼
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	室内消火栓无水带、水枪；

安全出口处堆放杂物；

室内消火栓总阀门关闭。
	限期整改
	已整改

	1014
	射洪县沱牌中心卫生院
	 射洪县沱牌镇花园大街120号
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	

	1015
	复兴镇小学校
	射洪县复兴镇文化街10号
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	

	1016
	射洪县天乐谷
	射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号一层
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印.
	限期整改
	

	1017
	射洪县一江春水茶楼
	射洪县太和镇滨江路滨江尚郡4-2
	2013-7-22
	陈黎明、侯继修
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业。
	进行停业整改
	已整改

	1018
	：名人4歌城
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-22
	朱存德、侯继修
	所使用不合格消防产品；
	限期整改
	已整改

	1019
	射洪县王宝器鹅肠火锅店
	射洪县太和镇武安河美丰家苑后大门
	2013-7-22
	侯继修、陈黎明
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业。
	
	

	1020
	射洪县汇星百货有限公
	射洪县太和镇太和大道中段189号
	2013-7-22
	 陈黎明、侯继修
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1021
	射洪友谊百货公司
	射洪县太和镇新阳街233号
	2013-7-23
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1022
	佳佳超市
	射洪县太和镇新阳街新世纪广场
	2013-7-23
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1023
	 射洪县职业中专学校
	射洪县大榆镇桃木沟村
	2013-7-24
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1024
	富士机电有限公司
	射洪县太和镇虹桥路
	2013-7-24
	 侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1025
	射洪县大观园水疗坊
	 射洪县东山门
	2013-7-24
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1026
	射洪县雅韵轩茶楼
	太和镇武安河
	2013-7-24
	侯继修、陈黎明
	只有一个安全出口
	立即查封
	

	1027
	黑蚂蚁砂道
	四川省射洪县大兴街87号
	2013-7-24
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1028
	射洪县财经大厦
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-25
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1029
	射洪县复兴镇小学校
	射洪县复兴镇文化街10号
	2013-7-25
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1030
	沱牌中心卫生院
	 射洪县沱牌镇花园大街120号
	2013-7-25
	 侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1031
	射洪县文化和广播影视局
	射洪县太和镇文化路
	2013-7-25
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	进行更换
	

	1032
	射洪县红十字医院
	射洪县太和镇虹桥路30号
	2013-7-25
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1033
	无极网络
	射洪县金华镇天彩池步行街四幢1号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1034
	 十二区音乐屋
	 射洪县太和镇新世纪广场一号楼
	2013-7-25
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1035
	无极网络
	射洪县金华镇天彩池步行街四幢1号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1036
	射洪县大观园水疗坊
	 射洪县东山门
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1037
	射洪友谊百货公司
	射洪县太和镇新阳街233号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1038
	射洪县财经大厦
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1039
	 射洪县大明唐茶楼
	射洪县太和镇
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1040
	蓝色代码网吧
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1041
	射洪县雅韵轩茶楼
	太和镇武安河
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	只有一个安全出口
	解除查封
	已整改

	1042
	射洪县天乐谷
	射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号一层
	2013-7-26
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印.
	对灭火器进行更换
	已整改

	1043
	 射洪县职业中专学校
	射洪县大榆镇桃木沟村
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1044
	 世纪网通
	射洪县金华镇华兴街66号、68号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	所使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1045
	黑蚂蚁砂道
	四川省射洪县大兴街87号
	2013-7-26
	 侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1046
	佳佳超市
	射洪县太和镇新阳街新世纪广场
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1047
	 圣湖佳苑
	 射洪县太和镇沱牌大道穿山堰口
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1048
	 重庆弘侨火锅射洪旗舰店
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心三楼
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1049
	射洪县城南时代家私生活馆
	射洪县太和镇沱牌大道富康园二楼
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1050
	 射洪县浩天电器有限公司
	 射洪县太和镇城北银华工业园
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1051
	沱牌花园宾馆
	射洪县沱牌镇客运中心
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1052
	千禧俱乐部
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1053
	射洪县川财证券
	 射洪县太和镇太和大道中段人民市场
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1054
	星光音乐龙歌城
	射洪县太和镇银丰国际二楼
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1055
	中国移动集团四川有限公司射洪分公司
	 射洪县太和镇太和大道中段70号
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1056
	 十二区音乐屋
	 射洪县太和镇新世纪广场一号楼
	2013-7-26
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1057
	射洪县大明唐茶楼
	 射洪县太和镇
	2013-7-29
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1058
	世纪网通
	射洪县金华镇华兴街66号、68号
	2013-7-29
	侯继修、陈黎明
	2013-7-29
	侯继修、陈黎明
	已整改

	1059
	 射洪县山珍宝
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-29
	陈黎明、侯继修
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1060
	兰亭叙茶楼
	射洪县武安河南方名城二楼
	2013-7-29
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	

	1061
	 圣湖佳苑
	 射洪县太和镇沱牌大道穿山堰口
	2013-7-29
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1062
	银华幼儿园
	射洪县太和镇银华社区
	2013-7-29
	陈黎明、侯继修
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	

	1063
	兰亭叙茶楼
	射洪县武安河南方名城二楼
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1064
	射洪县城南时代家私生活馆
	射洪县太和镇沱牌大道富康园二楼
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	1065
	沱牌花园宾馆
	 射洪县沱牌镇客运中心
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1066
	重庆弘侨火锅射洪旗舰店
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心三楼
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1067
	千禧俱乐部
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1068
	蓝色代码网吧
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1069
	射洪县文化和广播影视局
	射洪县太和镇文化路
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1070
	射洪县浩天电器有限公
	射洪县太和镇城北银华工业园
	2013-7-30
	 侯继修、陈黎明
	无
	无
	无

	1071
	中共射洪县委员会
	射洪县太和镇伯玉路232号
	2013-7-30
	刘海东、侯继修
	无应急照明灯、无疏散指示标志。室内外消火栓无水枪、水带
	责令限改
	

	1072
	中国移动集团四川有限公司射洪分公司
	射洪县太和镇太和大道中段70号
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1073
	星光音乐龙歌城
	射洪县太和镇银丰国际二楼
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1074
	射洪县川财证劵
	射洪县太和镇太和大道中段人民市场
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1075
	银华幼儿园
	射洪县太和镇银华社区
	2013-7-30
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	

	1076
	射洪县人民政府机关
	射洪县太和镇人民街106号
	2013-7-30
	刘海东、侯继修
	无应急照明灯

灭火器数量不足
	限期整改
	

	1077
	射洪县行政服务中心
	射洪县太和镇人民街108号
	2013-7-30
	刘海东、侯继修
	应急照明灯、灭火器数量不足
	限期整改
	

	1078
	射洪县山珍宝
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-30
	陈黎明、侯继修
	无
	无
	

	1079
	银丰国际东方商业中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-7-31
	刘海东、王国成
	无
	无
	

	1080
	美高美休闲会所
	射洪县太和镇紫薇路
	2013-7-31
	刘海东、王国成
	无
	无
	

	1081
	射洪县国家税务局
	射洪县太和镇文化路195号
	2013-8-1
	刘海东、王国成
	灭火器数量不足
	限期整改
	

	1082
	 射洪银华投资有限责任公司
	射洪县太和镇太空路369号
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	无消防演练记录
	限期整改
	

	1083
	四川省射洪虹桥房地产集团有限公司
	 射洪县太和镇太和大道北段
	2013-8-5
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1084
	射洪县明达娱乐休闲会所
	射洪县太和镇电影小区二楼
	2013-8-2
	侯继修、陈黎明
	占用疏散通道
	立即整改
	

	1085
	射洪城南新天地二期
	射洪县太和大道南段
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1086
	四川欣泽实业有限公司
	射洪县沱牌大道中段子昂广场
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1087
	射洪县王宝器鹅肠火锅店
	射洪县太和镇武安河美丰家苑后大门
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	所未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	“三停”
	已整改

	1088
	射洪县一江春水茶楼
	射洪县太和镇滨江路滨江尚郡4-2
	2013-8-5
	 侯继修、刘海东
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	“三停”
	已整改

	1089
	众口味串串
	射洪县太和镇恒达东路
	2013-8-5
	侯继修、陈黎明
	无
	无
	已整改

	1090
	四川欣泽实业有限公司
	射洪县沱牌大道中段子昂广场
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	1091
	 射洪银华投资有限责任公司
	射洪县太和镇太空路369号
	2013-8-5
	侯继修、刘海东
	无消防演练记录
	限期整改
	已整改

	1092
	 维卡商务宾馆
	 射洪县太和镇振洪路162号
	2013-8-6
	侯继修、刘海东
	安全疏散指示标志未正常开启.
	限期整改
	

	1093
	 射洪县城西学校
	射洪县太和镇凉帽山社区
	2013-8-6
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1094
	射洪县美高美歌城
	射洪县太和镇紫薇路66号
	2013-8-7
	刘海东、王国成
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	限期整改
	

	1095
	射洪县盐帮家常菜馆
	 射洪县太和镇太和大道北段
	2013-8-7
	刘海东、侯继修
	无
	无
	

	1096
	射洪县子昂锦城小区
	射洪县沱牌大道南段
	2013-8-7
	刘海东、王国成
	无
	无
	

	1097
	维卡商务宾馆
	射洪县太和镇振洪路162号
	2013-8-7
	侯继修、刘海东
	安全疏散指示标志未正常开启.
	限期整改
	已整改

	1098
	射洪县美高美歌城
	射洪县太和镇紫薇路66号
	2013-8-7
	刘海东、王国成
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	限期整改
	已整改

	1099
	射洪县城南综合市场
	射洪县太和大道南段
	2013-8-8
	侯继修、刘海东
	灭火器数量不足
	限期整改
	

	1100
	 射洪县摩登经典时尚休闲餐厅
	射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号
	2013-8-8
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1101
	射洪县圣湖商务宾馆茶楼
	射洪县太和镇沱牌大道北段圣湖佳苑
	2013-8-8
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1102
	射洪皇都大酒店
	射洪县太和镇紫微街168号
	2013-8-8
	侯继修、陈黎明、刘海东
	无
	无
	

	1103
	 射洪金华中学
	射洪县金华镇城隍街118号
	2013-8-8
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1104
	 射洪鼎尚歌城
	射洪县太和镇滨江路致远金色水岸第2层
	2013-8-9
	侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1105
	射洪县宝丽金歌城
	射洪县太和镇太和大道南段银杏花园旁
	2013-8-9
	侯继修、刘海东
	一盏应急照明灯未插入电源
	限期整改
	

	1106
	 金鹤乡加油站
	金鹤乡石渔村与才子村交叉口
	2013-8-12
	 侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1107
	射洪县张家口加油站
	射洪县大榆镇张家口村7组
	2013-8-12
	侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1108
	射洪县新部落网城
	射洪县太和镇红旗后街
	2013-8-12
	侯继修、刘海东
	无
	无
	

	1109
	射洪县城南综合市场
	射洪县太和大道南段
	2013-8-8
	侯继修、刘海东
	灭火器数量不足
	限期整改
	已整改

	1110
	射洪县宝丽金歌城
	射洪县太和镇太和大道南段银杏花园旁
	2013-8-9
	侯继修、刘海东
	一盏应急照明灯未插入电源
	限期整改
	已整改

	1111
	维卡商务宾馆
	射洪县太和镇振洪路162号
	2013-8-12
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1112
	 射洪县巴蜀崽火锅
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-8-12
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1113
	射洪县家福来电器有限公司
	射洪县太和镇解放中街55号
	2013-8-12
	王国成、刘海东
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	1114
	射洪县巴蜀崽火锅
	射洪县太和镇盐井广场
	2013-8-12
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1115
	 铜锣湾KTV
	射洪县太和镇滨江路浪琴阳光9号门面
	2013-8-13
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1116
	 四川射洪科宇服饰有限责任公司
	射洪县太和镇银华工业园
	2013-8-13
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1117
	射洪圣鹿尚品餐饮有限公司
	射洪县太和镇六和源小区
	2013-8-13
	王国成、刘海东
	无
	无
	

	1118
	四川永逸实业有限公司百货分公司
	遂宁市遂州南路270号
	7月11日
	陈  强

李会江
	使用不合格的消防产品，消防控制室仅1人持证上岗
	更换消防产品，组织员工培训
	

	1119
	遂宁市天友国际酒店有限公司
	遂宁市开发区明月路100号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	限期整改，确保完好有效
	

	1120
	遂宁市明星酒店有限公司
	遂宁市开发区明月路88号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	火灾自动报警系统存在故障
	限期整改，确保完好有效
	

	1121
	四川明星电力股份有限公司龙凤发电分公司
	遂宁市船山区龙凤镇
	7月13日
	陈  斗

李会江
	无员工消防安全培训记录，消防演练记录不符合规定
	组织培训及演练
	

	1122
	四川明星电力股份有限公司
	遂宁市船山区明月路
	7月13日
	陈  斗

李会江
	无员工消防安全培训记录，消防演练记录不符合规定
	组织培训及演练
	

	1123
	四川省农村信用社联合社遂宁办事处
	遂宁市船山区遂州中路106号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	消防档案不符合要求，无消防演练
	消防档案按要求更正，组织演练
	

	1124
	中国建设银行遂宁市分行
	遂宁市凯旋中路115号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	消防档案不符合要求
	消防档案按要求更正
	

	1125
	中国邮政储蓄银行遂宁市分行
	遂宁市明月路
	7月13日
	陈  斗

李会江
	消防档案不符合要求
	消防档案按要求更正
	

	1126
	中国银行遂宁市分行
	遂宁市渠河中路999号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	无消防演练，消防档案不符合要求，未确定灭火和应急疏散任务人员
	组织演练，消防档案按要求更正，确定灭火和应急疏散人员
	

	1127
	仁杏餐饮（正德酒店有限公司）
	遂宁市明月路
	7月13日
	陈  斗

李会江
	消防档案不健全，无消防演练记录，无承担灭火和组织疏散任务人员
	组织演练，消防档案按要求更正，确定灭火和应急疏散人员
	

	1128
	中国工商银行遂宁市分行
	遂宁市德胜东路1号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	无灭火和应急疏散预案，无员工消防安全培训记录
	限期整改
	

	1129
	中国人民银行遂宁市中心支行
	遂宁市西山北路226号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	无员工消防培训记录，消防演练不符合规定
	限期整改
	

	1130
	中国农业银行遂宁市分行
	遂宁市蜀秀西街158号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	消防档案不符合要求，未确定承担灭火和应急疏散任务人员
	健全档案，确定人员
	

	1131
	遂宁市商业银行
	遂宁市和平东路51号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	无灭火和应急疏散预案，员工消防安全培训不符合规定。
	限期整改
	

	1132
	四川省电力公司遂宁分公司
	河东新区东平东路398号
	7月13日
	陈  斗

李会江
	无消防安全制度，无灭火和应急疏预案，无防火巡查记录，消防档案不健全
	限期整改
	

	1133
	成都农商银行遂宁分行
	遂宁市西山北路
	7月13日
	陈  斗

李会江
	无员工消防安全培训记录，无消防演练记录
	组织培训及演练 
	

	1134
	遂宁市正德酒店有限公司（熊猫王子酒店）
	遂宁市明月路
	7月13日
	陈  强

赵  勇
	无消防安全告知书、承诺书，无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，无员工消防培训记录，消防档案不健全，未确定灭火和组织疏散任务人员，无防火巡查，无消防演练记录
	限期整改，建立健全消防档案
	

	1135
	欧伦巴西餐厅
	荣兴大都会5楼
	7月14日
	陈  强

李会江
	消防安全标志未保持完好有效
	限期整改，确保完好有效
	

	1136
	遂宁永逸电影有限公司
	遂宁市遂州南路270号7、8楼
	7月14日
	陈  强

李会江
	未确定消防安全管理人，未建立消防档案，未设置“四个能力”标识
	确定管理人，建立健全消防档案，设置标识
	

	1137
	船山区卡法休闲会所
	荣兴大都会6楼
	7月14日
	陈  强

李会江
	使用不合格的消防产品
	更换消防产品
	

	1138
	遂宁市荣兴大都会经营管理有限公司
	德胜西路46号
	7月14日
	陈  强

李会江
	使用不合格的消防产品，未明确消防安全管理人，消防控制室仅1人持证上岗
	更换消防产品，组织员工培训，明确消防管理人
	

	1139
	明仁大都会酒楼
	荣兴大都会4楼
	7月14日
	陈  强

李会江
	消防设施、器材、消防安全标准配置、设置不符合标准，使用不合格的消防产品
	限期整改
	

	1140
	遂宁市德香源汤锅店
	荣兴大都会5楼
	7月14日
	陈  强

李会江
	遮挡消火栓，堵塞疏散通道、全出口
	限期整改
	

	1141
	金海国际社区（天明物业）
	遂宁市开发去明月路88号
	7月15日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，未开展消防演练，未组织员工培训，未建立消防档案
	限期整改，确保完好有效，组织员工培训，开展消防演练，建立消防档案
	

	1142
	凯丽大酒店
	遂宁市滨江北路499号
	7月15日
	陈  斗

李会江
	未建立消防档案，消防安全责任书、告知书未张贴，消防控制室值班人员未达到6人
	限期整改
	

	1143
	海谷阳光
	遂宁市滨江北路
	7月15日
	陈  斗

李会江
	无“四个能力”标识牌，消防安全告知书、责任书、承诺书未张贴，未建立消防档案
	建立消防档案，张贴消防安全告知书、责任书、承诺书
	

	1144
	船山区爱尚国际音乐会所
	船山区犀牛广场欧式步行街2号楼
	7月15日
	陈  斗

李会江
	无“四个能力”标识牌，，消防安全告知书、责任书、承诺书未张贴，无安全疏散地贴标识，1楼疏散走道、2楼西侧楼梯间无应急照明，未建立消防档案
	限期整改
	

	1145
	四川永逸装饰有限公司永逸风情咖啡茶
	遂州南路270号
	7月17日
	陈  强

李会江
	未确定消防安全管理人，未建立消防档案，未设置“四个能力”标识
	确定管理人，建立健全消防档案，设置标识
	

	1146
	重庆龙湖鸭肠王火锅遂宁总店
	荣兴大都会五楼
	7月15日
	陈  强

李会江
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，使用不合格的消防产品
	限期整改，确保完好有效，更换不合格的消防产品
	

	1147
	中国工商银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市德胜东路1号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1148
	中国人民银行遂宁市中心支行（复查）
	遂宁市西山北路226号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1149
	遂宁市天友国际酒店有限公司（复查）
	遂宁市开发区明月路100号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1150
	遂宁市商业银行（复查）
	遂宁市和平东路51号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1151
	四川明星电力股份有限公司龙凤发电分公司（复查）
	遂宁市船山区龙凤镇
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1152
	中国农业银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市蜀秀西街158号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1153
	四川省电力公司遂宁分公司（复查）
	河东新区东平东路398号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1154
	中国邮政储蓄银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市明月路
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1155
	中国银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市渠河中路999号
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1156
	成都农商银行遂宁分行（复查）
	遂宁市西山北路
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1157
	仁杏餐饮（复查）
	遂宁市明月路
	7月16日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1158
	四川职业技术学院
	河东新区学府路1号
	7月17日
	陈  斗

张荣森
	控制室人员无证上岗，末端试水阀门故障，未对公寓管理人员进行消防培训
	组织员工培训，限期整改，确保试水阀门完好有效
	

	1159
	君豪世代阳光
	滨江北路449号
	7月17日
	陈  斗

张荣森
	消防控制室相关制度及火灾应急疏散处置程序未上墙，未落实“四个能力”相关软件资料，无消防安全制度，无应急疏散预案，无防火巡查，未进行消防演练，无消防档案
	限期整改
	

	1160
	遂宁市正德酒店有限公司（复查）
	遂宁市明月路
	7月17日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1161
	四川明星电力股份有限公司
	遂宁市船山区明月路
	7月17日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1162
	四川省农村信用社联合社遂宁办事处（复查）
	遂宁市船山区遂州中路106号
	7月17日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1163
	君豪阳光酒店
	滨江北路499号
	7月17日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，未保持完好有效，无人员密集场所消防安全告知书、承诺书
	限期整改，确保完好有效
	

	1164
	遂宁市德香源汤锅店（复查）
	荣兴大都会5楼
	7月17日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	1165
	船山区卡法休闲会所（复查）
	荣兴大都会6楼
	7月18日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	1166
	中国建设银行遂宁市分行（复查）
	遂宁市凯旋中路115号
	7月18日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1167
	凯丽大酒店（复查）
	遂宁市滨江北路499号
	7月18日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1168
	天明物业（复查）
	遂宁是开发去明月路88号
	7月18日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	

	1169
	海谷阳光（复查）
	遂宁市滨江北路
	7月18日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1170
	四川永逸实业有限公司百货分公司（复查）
	遂宁市遂州南路270号
	7月18日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	1171
	船山区爱尚国际音乐会所（复查）
	船山区犀牛广场欧式步行街2号楼
	7月22日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1172
	四川职业技术学院（复查）
	河东新区学府路1号
	7月22日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	

	1173
	遂宁市中级人民法院
	河东新区东平大道
	7月23日
	陈  强

张荣森
	消防水池被拆除，火灾自动报警系统存在故障，档案室、数据机房、配电房及柴油发电机房未设置自动灭火系统，未设置消防备用电源，建筑内部部分应急照明及疏散指示标准无法正常使用，灭火器配置不符合要求，灭火和应急救援预案不完善，员工年度消防安全培训不齐全，防火巡查档案资料不齐，年度消防演练无记录
	恢复消防水池，修复或更换火灾自动报警系统，档案室、数据机房、配电房及柴油发电机房应加设气体灭火系统，更换无法正常使用的应急照明和疏散指示标志
	

	1174
	摩尔春天百货
	政府街1号
	7月24日
	陈强

赵勇
	未确定消防安全管理人，7楼咖啡厅安全出口锁闭，西侧楼楼梯间被占用，东侧中部楼楼梯间首层安全出口堆放杂物，东西侧3处楼梯间应急照明设置不符合要求
	摩尔春天百货
	

	1175
	重庆龙湖鸭肠王火锅遂宁总店（复查）
	荣兴大都会五楼
	7月24日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	1176
	四川永逸实业有限公司家居装饰材料分公司
	遂宁市开善路293号
	7月24日
	陈  强

赵  勇
	未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，消防控制室值班人员未达到规定要求，无消防安全制度，无消防演练记录，员工消防安全培训记录不符合规定
	确定承担灭火和组织疏散任务的人员，组织员工培训，建立消防安全制度
	

	1177
	海琪时代广场
	大东街99号
	7月25日
	陈  强

赵  勇
	风机房及配电房未进行防火封堵，改建的汽车坡道未设置自动喷水灭火系统，消防栓泵及喷淋系统无法实现消防控制室远程启泵，地下负二层各类配电房及机房的门应为甲级防火门
	限期整改
	

	1178
	遂宁市苏宁电器有限公司
	大东街99号
	7月25日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1179
	重庆新世纪百货遂宁新都
	大东街99号
	7月25日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1180
	遂宁市明星酒店有限公司（复查）
	遂宁市开发区
	7月31日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	1181
	死海旅游度假有限公司
	大英县中海大道888号
	7月31日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志配置不符合标准，灭火器数量不足，消防警示、招牌欠缺，电缆井未进行防火封堵、分隔。
	更换消防器材，保持设施完好有效，增加灭火器数量。
	

	1182
	摩尔春天百货有限公司
	遂宁市政府西街1号
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	未确定消防安全管理人，7楼咖啡厅安全出口锁闭，西侧楼楼梯间被占用，东侧中部楼楼梯间首层安全出口堆放杂物，东西侧3处楼梯间应急照明设置不符合要求
	限期整改
	

	1183
	遂宁永逸电影有限公司（复查）
	遂州南路270号7、8楼
	8月1日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1184
	遂宁市荣兴大都会经营管理有限公司（复查）
	船山区德胜西路46号
	8月1日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	1185
	四川永逸装饰有限公司永逸风情咖啡茶（复查）
	遂宁市遂州南路270号
	8月1日
	陈  强

李会江
	无
	无
	

	1186
	四川东旭投资有限公司
	河东新区德水中路73号
	8月1日
	刘东平

陈  强
	使用不合格的消防产品，消防给水系统无水，施工单位在开工前未将施工现场消防安全措施和保卫方案报公安机关消防机
构备案未设置临时消防应急照明，未申报消防设计审核
	限期整改
	

	1187
	卡法休闲会所（复查）
	荣兴大都会六楼
	8月1日
	陈强

李会江
	无
	无
	

	1188
	四川东旭投资有限公司（复查）
	遂宁市河东新区德水中路73号奥城花园
	8月6日
	陈  强

刘东平
	无
	无
	

	1189
	遂宁市体育中心
	遂宁市河东新区慈航路
	8月6日
	陈  强

赵  勇
	施工现场临时消防用水保护半径不足，施工现场干粉灭火器数量不足
	应按《施工现场消防安全管理规定》整改。
	

	1190
	遂宁太平洋影业有限责任公司
	遂州中路18号银丰国际五楼
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1191
	中国移动通信四川有限公司遂宁分公司
	遂宁市开发区明月西路99号
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1192
	遂宁市博物馆
	遂宁市西山北路613号
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	使用不合格的消防产品，火灾自动报警系统存在两处故障隔离。
	更换不合格的消防产品。确保消防设施完好有效
	

	1193
	遂宁市邮政局
	明月路23号
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1194
	中国联通遂宁市分公司
	明月路
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1195
	遂宁市盛世银丰商业有限公司
	遂州中路18号
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1196
	四川鼎吉光电科技有限公司
	太吉路1号
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1197
	遂宁市马华本色健身俱乐部
	盛世银丰商业中心5楼
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	使用不合格的消防产品
	更换不合格的消防产品
	

	1198
	四川统一量贩超市有限公司遂宁分公司
	遂州中路18号银丰商业中心三、四楼
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	商场库房与营业场所之间未采取有效的防火分隔措施。
	限期整改
	

	1199
	船山区盛华堂百货店
	遂州中路18号银丰商业中心一、二楼
	8月7日
	陈  强

赵  勇
	地上一层库房门直接开向楼梯间，且库房内喷头设置不符合要求。地下一层库房内无火灾自动报警系统。
	限期整改，确保消防设施完好有效
	

	1200
	四川大雁微电子科技有限公司
	开发区玉龙路1号
	8月8日
	陈  强

赵  勇
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，消防控制室人员无证上岗
	限期整改，确保消防设施完好有效，组织员工参加消防培训
	

	1201
	四川省美宁实业集团
	工业园区明星大道313号
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1202
	遂宁市传染病医院
	遂宁市河东新区慈航路
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1203
	遂宁世界华人财富会所
	遂宁市河东新区东平中路会展中心
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效
	限期整改，确保完好有效
	

	1204
	中国电信遂宁分公司
	大东街56号
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，封闭疏散通道、安全出口，消防控制室人员无证上岗，消防控制室值班记录未按时填写，火灾自动报警系统有屏蔽，地下室通向楼梯前室的门锁闭
	限期整改，确保消防设施完好有效，组织员工参加消防培训
	

	1205
	遂宁市机关事务管理局
	河东新区东升路7号
	8月9日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标准未保持完好有效，1-4号楼控制柜主版损坏停用，2、3号楼75、69烟感故障
	限期整改，确保消防设施完好有效
	

	1206
	四川省高金食品股份有限公司
	遂宁市滨江南路666号
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1207
	遂宁市中心医院
	德胜西路127号
	8月9日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1208
	遂宁市人民检察院
	河东新区旗山东路
	8月9日
	陈  斗

张荣森
	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，未保持完好有效，管道井未进行封堵
	限期整改，确保消防设施完好有效
	

	1209
	永逸百货（复查）
	遂宁市遂州南路270号
	8月12日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	1210
	君豪阳光酒店（复查）
	滨江北路499号
	8月13日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	

	1211
	君豪世代阳光（复查）
	滨江北路499号
	8月13日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	


1

