
遂宁市消防安全大排查大整治情况统计表
时间： 2013 年 9月 10日至 2013 年 9 月 18 日
	序号
	排查单位（场所）

名称
	排查单位（场所）

地址
	排查时间
	排查人员
	发现的问题
	整改意见
	备注

	1
	 石油南苑B组团
	船山区明星大道
	2013.9.10
	郭礼、肖茂力
	消防控制室、控制柜运行正常。
自动喷水灭火系统运行正常
火灾自动报警系统运行正常
	
	

	2
	遂宁市第三人民医院（船山区人民医院）
	遂州中路162号
	2013.9.11
	李健、王敦体
	住院楼疏散走道上疏散指示标志配置数量不足
常闭防火门处于常开状态
	责令改正通知书([2013]第00475号)
	

	3
	船山区海福源茶楼
	中天外滩E栋2楼4-8
	2013.9.11
	肖茂力、李健
	1具灭火器压力不足
2、一个安全疏散标志未通电
	责令改正通知书([2013]第00470号) 
	

	4
	齐天网吧
	灵泉路249号
	2013.9.11
	肖茂力、李健
	1、2具灭火器压力不足
2、堵塞安全出口
	责令改正通知书([2013]第00476号)
	

	5
	船山区欣沸腾老火锅店
	中天外滩A栋1楼1号
	2013.9.11
	肖茂力、李健
	1、室内消火栓内水带损坏
2、西南侧出口堵塞
	责令改正通知书([2013]第00468号)
	

	6
	遂宁市毅立网吧
	船山区灵泉路132号
	2013.9.11
	肖茂力、李健
	1、2楼应急照明灯未通电
2、2楼安全疏散标志未通电
	责令改正通知书([2013]第00469号)
	

	7
	常乐足道城(复查)
	船山区滨江路金港名都南区三楼
	2013.9.12
	郭礼、杨时才
	未发现火灾隐患
	
	

	8
	船山区全满楼火锅店(复查)
	船山区中天外滩B栋二楼
	2013.9.12
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	9
	船山区汉顿宾馆
	东城一品A区224-226
	2013.9.12
	左诗漫、肖茂力
	1、1个出口未配置安全疏散标志
	责令改正通知书([2013]第00474号)
	

	10
	金港名都丽江阁
	金港名都
	2013.9.13
	郭礼、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	11
	船山区湘里人家遂宁食府 [不合格]
	滨江北路1199号
	2013.9.13
	左诗漫、肖茂力
	1、两个出口均未设置指示标志
2、占用疏散通道
3、锁闭一个安全出口
	责令改正通知书([2013]第00473号)
	

	12
	重庆太翁鱼坊遂宁加盟店 [不合格]
	金港湖畔16-18号内
	2013.9.13
	左诗漫、肖茂力
	1、二楼未配置灭火器
2、二楼未配置应急照明灯
	责令改正通知书([2013]第00471号)
	

	13
	船山区小二串串香餐饮店 [不合格]
	栖霞路80号
	2013.9.13
	左诗漫、肖茂力
	未配置灭火器
	责令改正通知书([2013]第00472号)
	

	14
	四川齐全动物药业有限公司(复查) [复查合格]
	四川省遂宁市经济技术开发区玉龙路398号
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	15
	四川益飞鞋业有限公司(复查) [复查合格]
	 兴宁路
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	16
	四川省康迪包装有限公司(复查) [复查合格]
	经济开发区泰吉路
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	17
	四川柏狮光电技术有限公司(复查) [复查合格]
	四川省遂宁市经济开发区德泉路
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	18
	船山区清海萌茶 [不合格]
	 中天外滩E栋2楼2号
	2013.9.16
	肖茂力、李健
	1、灭火器配置不足，仅两具；
2、一具灭火器压力不足；
3、员工不会使用灭火器。
	责令改正通知书([2013]第00483号)
	

	19
	遂宁市梦悠情缘网吧 [不合格]
	船山区育才路51号2-1-2
	2013.9.16
	肖茂力、李健
	1、二楼安全出口上锁；
2、一具应急照明灯和一具安全疏散标志灯未通电。
	责令改正通知书([2013]第00481号)
	

	20
	锦华公司幼儿园 [合格]
	遂州中路藕园巷
	2013.9.16
	郭礼、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	21
	船山区启尚品茗茶楼 [不合格]
	船山区凯旋上路97号
	2013.9.16
	肖茂力、郭礼
	1、南侧出口封闭、堵塞；
2、未配置灭火器；
3、室内消火栓未保持完好有效；
4、室内消火栓被遮挡；
5、报警器未保持完有效。
	责令改正通知书([2013]第00486号)
	

	22
	偶尔音乐酒吧 [合格]
	 滨江路犀牛广场
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	23
	末默酒吧 [不合格]
	滨江路犀牛堤广场旁
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	24
	船山区盛世王朝御足城 [不合格]
	滨江路犀牛广场树阵商业街24号
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	1、两个室内消火栓无水、其中一个室内消火栓箱内无水枪；
2、南侧一个疏散指示标志不能正常工作；
3、“四个建设”能力不达标；
	责令改正通知书([2013]第00479号)
	

	25
	花样年华歌城 [不合格]
	 滨江路
	2013.9.16
	左诗漫、李健
	1、南侧出口疏散指示标志设置不符合要求；
2、南侧出口占用疏散通道；
3、消火栓箱未设置标志；
4、员工“4个能力”不达标。
	责令改正通知书([2013]第00477号)
	

	26
	船山区五彩缤纷音乐会所 [合格]
	滨江路犀牛休闲广场南二楼
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	27
	船山区缪斯音乐会所 [不合格]
	 滨江路犀牛广场树阵商业街1-28号
	2013.9.16
	左诗漫、李健
	缺失消防安全制度等软件资料
	责令改正通知书([2013]第00482号)
	

	28
	船山区夜色音乐酒吧 [不合格]
	船山区滨江路
	2013.9.16
	左诗漫、李健
	应急照明灯数量不足
	责令改正通知书([2013]第00478号)
	

	29
	遂宁市红歌会音乐会所 [不合格]
	遂宁市船山区滨江路犀牛广场玻璃塔22-28号
	2013.9.16
	李健、肖茂力
	1、火灾自动报警系统不能正常工作
2、疏散走道上一疏散指示标志有故障
3、南侧安全出口被严重堵塞、封闭
	遂船公消封字[2013]第0017号
	

	30
	鼎成咖啡店 [复查合格]
	 天上宫商业步行街4楼
	2013.9.17
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	31
	船山区盛世休闲中心 [复查合格]
	天上宫商业步行街3号
	2013.9.17
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	32
	永富商务宾馆 [不合格]
	 南津北路
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	一具灭火器压力不足
	责令改正通知书([2013]第00485号)
	

	33
	船山区紫竹轩 [不合格]
	中天外滩E栋二楼4号
	2013.9.17
	肖茂力、郭礼
	1、1具灭火器火气压力不足；
2、应急照明灯未通电，不能正确使用。
	责令改正通知书([2013]第00484号)
	

	34
	心灵假日宾馆 [不合格]
	滨江北路凯丽滨江二期B栋3-1.3-2
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	1、2个疏散指示标志不能正常工作；
2、火灾报警系统，烟探头处于报警状态太未恢复；
3、未落实“三提示”。
	责令改正通知书([2013]第00493号)
	

	35
	遇见酒吧 [不合格]
	凯丽滨江二期一楼
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	1、二楼应急照明数量不足；
2、大门开启方向为内开，未向疏散方向开启。
	责令改正通知书([2013]第00495号)
	

	36
	遂宁船山区梅希夫人西餐咖啡厅 [不合格]
	船山区滨江路
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	1、二楼一疏散指示标志不能正常工作；
2、灭火器放于不显眼位置。
	责令改正通知书([2013]第00494号)
	

	37
	遂宁船山区苏河酒吧 [不合格]
	滨江路凯丽滨江2期
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	1、西北侧出口堵塞疏散通道，锁闭安全出口；
2、一个出口未设置疏散指示标志；
3、一具灭火器压力不足；
4、西北侧少一个疏散指示标志。
	责令改正通知书([2013]第00496号)
	

	38
	船山区碧萝村茶楼 [不合格]
	 凯丽滨江二期B7-3-3
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	1、应急照明灯配置数量不足；
2、灭火器配置数量不足。
	责令改正通知书([2013]第00497号)
	

	39
	三江居茶楼 [不合格]
	凯丽滨江二期三楼
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	一个安全疏散指示标志不亮
	责令改正通知书([2013]第00498号)
	

	40
	船山区雅顿酒店 [不合格]
	凯丽滨江二期三楼
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	1、客房部与茶楼走道分别有疏散指示标志不能正常工作；
2、茶楼走道上疏散门开启方向错误；
3、茶楼部火灾感烟探头一直处于报警状态没有复位，报警主机没有复位，有多
处火警报警信号；
4、未落实“三提示”、“防火墙”。
	责令改正通知书([2013]第00499号)
	

	41
	凯丽萨茶餐厅 [不合格]
	凯丽滨江二期B期二楼
	2013.9.17
	左诗漫、李健
	1、2个疏散指示标志不能正常工作；
2、1具2公斤干粉灭火器失效；
3、占用疏散通道。
	责令改正通知书([2013]第00500号)
	

	42
	时尚空间休闲会所 [复查合格]
	天上宫商业步行街三楼
	2013.9.18
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	43
	船山区伟捌咖啡屋 [复查合格]
	天上宫步行街三楼11、12号
	2013.9.18
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	44
	阿瑞斯酒吧 [不合格]
	 滨江路犀牛广场
	2013.9.18
	李健、左诗漫
	未经消防设计审核擅自施工
	
	

	45
	万兴宾馆 [不合格]
	 天峰街
	2013.9.18
	肖茂力、郭礼
	1、大门出口未设置安全出口标志：
2、三楼一具安全疏散指示标志未通电。
	责令改正通知书([2013]第00492号)
	

	46
	遂宁市来上网吧 [不合格]
	 火车站万兴商场B栋
	2013.9.18
	肖茂力、郭礼
	1、一具灭火器压力不足；
2、一具应急疏散指示标志不能工作。
	责令改正通知书([2013]第00491号)
	

	47
	缘之源网吧 [不合格]
	火车站万兴商场
	2013.9.18
	郭礼、肖茂力
	一具灭火器压力不足。
	责令改正通知书([2013]第00490号)
	

	48
	遂宁市天堂鸟网吧 [不合格]
	火车站万兴商场2楼15-22号
	2013.9.18
	肖茂力、郭礼
	安全疏散指示标志不符合标准。
	责令改正通知书([2013]第00489号)
	

	49
	遂宁市第三人民医院（船山区人民医院）(复查) [复查合格]
	遂州中路162号
	2013.9.18
	李健、郭礼
	未发现火灾隐患
	
	

	50
	安居区大安乡星光大道KTV（复查）
	安居安全大安乡正兴街97号
	2013.9.11
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	51
	遂宁市安居区人民医院
	遂宁市安居区安居镇琼江上路17号
	2013.9.13
	罗剑宇、陈旭
	防火门闭门器损坏
	限期整改
	

	52
	安居区新村超市
	安居区二十四米街
	2013.9.13
	罗剑宇、陈旭
	电器线路未穿管保护
	限期整改
	

	53
	时尚之都音乐会所
	安居区安居镇
	2013.9.16
	申帆、朱兴红
	占用疏散通道
	
	立即整改

	54
	尚品咖啡
	安居区盛世安居商业步行街
	2013.9.16
	申帆、朱兴红
	1 遮挡消火栓

2 占用疏散通道
	
	立即整改

	55
	安居区月亮湾娱乐会所
	安居区安居镇滨河路
	2013.9.16
	申帆、朱兴红
	无
	无
	

	56
	安居盛世宾馆
	安居镇二十四米街
	2013.9.16
	申帆、朱兴红
	无
	无
	

	57
	隆金网吧
	遂宁市安居区三家镇建设路下街64号
	2013.9.17
	朱兴红、罗剑宇
	占用疏散通道
	
	立即整改

	58
	帝豪娱乐会所
	华夏商贸城2栋2-201号
	2013.9.17
	朱兴红、罗剑宇
	1 未建立安全消防制度
	无
	

	59
	心意网吧
	安居区西眉镇眉山小区
	2013.9.17
	朱兴红、陈旭
	占用疏散通道

 为建立消防档案
	无
	立即整改

	60
	安居区安居幼儿园
	遂宁市安居区安居镇西街68号
	2013.9.17
	朱兴红、陈旭
	占用疏散通道
	无
	立即整改

	61
	安居盛世宾馆
	安居镇二十四米街
	2013.9.17
	罗剑宇、朱兴红
	1 遮挡消火栓

2 未组织防火检查
	限期整改
	立即整改

	62
	安居区三川网吧
	东禅镇琼江路上街37号
	2013.9.17
	朱兴红、罗剑宇
	1 遮挡消火栓

2 未建立消防安全制度
	限期整改
	立即整改

	63
	遂宁市安居区时代网吧
	安居区经纬水岸11幢135号
	2013.9.17
	朱兴红、陈旭
	1 占用疏散通道

2 为制定消防安全制度
	限期整改
	立即整改

	64
	安居区缥缈峰网吧
	安居镇12米街19-20号
	2013.9.17
	罗剑宇、申帆
	无·
	无
	

	65
	安居区圣世国贸大酒店KTV
	安居大道国贸花园8号
	2013.9.17
	罗剑宇、申帆
	遮挡消火栓
	无
	立即整改

	66
	安居镇韵之恋娱乐城
	安居镇盛世安居1号楼
	2013.9.17
	罗剑宇、申帆
	1、占用疏散通道

2、未组织防火检查
	限期整改
	立即整改

	67
	遂宁市安居区战盟网络会所
	盛世安居商业步行街1号楼
	2013.9.17
	罗剑宇、申帆
	无
	无
	

	68
	鑫印象商务宾馆
	盛世安居商业步行街2#楼304—305号
	2013.9.17
	罗剑宇、申帆
	未组织防火检查
	限期整改
	

	69
	时尚之都音乐会所
	安居区安居镇
	2013.9.17
	罗剑宇、申帆
	无
	无
	

	70
	四川省瑜凯纺织有限公司(复查)
	安居区工业园区
	2013.9.18
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	71
	安居区石洞镇初级中学校
	盛世安居2#楼304—305号
	2013.9.18
	朱兴红、陈旭
	占用疏散通道
	无
	立即整改

	72
	明华印务有限公司(复查)
	遂宁市安居区国道318线
	2013.9.18
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	73
	倾诉网吧
	遂宁市安居区中兴镇顺河街18号
	2013.9.18
	朱兴红、陈旭
	1 遮挡消火栓

2 未组织防火检查
	限期整改
	立即整改

	74
	遂宁市安居区聚贤初级中学校
	安居区聚贤乡政通街13号
	2013.9.18
	朱兴红、陈旭
	占用疏散通道


	无
	立即整改

	75
	安居区分水镇中心小学校
	安居区分水镇东平街
	2013.9.18
	朱兴红、陈旭
	1占用疏散通道


	无
	立即整改

	76
	安居区白马镇理想网吧
	安居区白马镇治平寺新村
	2013.9.18
	罗剑宇、申帆
	1、过道上被占用

2、灭火器数量不足
	限期整改
	立即整改

	77
	中国农业银行遂宁白马分理处
	遂宁市安居区白马镇正街96号
	2013.9.18
	罗剑宇、申帆
	未制定单位消防安全制度
	限期整改
	

	78
	分水镇凯凯网吧
	安居区分水镇正下街41号
	2013.9.18
	罗剑宇、申帆
	1、未制定消防安全制度

2、未组织防火检查
	限期整改
	立即整改

	79
	欣欣网吧
	遂宁市安居区白马镇顺河街99号
	2013.9.18
	罗剑宇、申帆
	1、未制定灭火和应急疏散演练

2、占用疏散通道
	限期整改
	立即整改

	80
	四川力美健身服务有限公司
	荣兴大都会三楼
	9月10日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	

	81
	四川省烟草公司遂宁市公司
	经济技术开发区南路
	9月13日
	陈  强

张荣森
	未进行消防设计备案
	责令限期改正
	

	82
	大英县蓬莱镇生源海鲜酒楼
	 大英县蓬莱镇郪江中路16号
	2013年9月10日
	左小磊、黄江
	只有一个安全出口，已不具备安全疏散条件。
	责令限期改正
	

	83
	大英县溪国再生物资回收利用有限公司蓬莱镇第十九回收站 [复查合格]
	大英县蓬莱镇西转盘停车场内
	2013年9月10日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	84
	大英县溪国再生物资回收利用有限公司蓬莱镇第十九回收站(复查)
	大英县蓬莱镇西转盘停车场内
	2013年9月10日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	85
	大英县蓬莱镇顺武中餐店
	 大英县蓬莱镇顺河路
	2013年9月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	86
	大英县蓬莱镇素兰茶水店
	大英县蓬莱镇水井街74号
	2013年9月11日
	左小磊、黄江
	1、使用国家明令淘汰产品(1211灭火器)

2、电器线路敷设不符合标准
	责令改正通知书([2013]第00159号) 
	

	87
	大英县蓬莱镇福林茶水店
	大英县蓬莱镇水井街景6号
	2013年9月11日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准
	责令改正通知书([2013]第00160号)
	

	88
	大英县蓬莱镇杨朝清茶水店
	 大英县蓬莱镇水井街43号
	2013年9月11日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	89
	大英县蓬莱镇光辉宾馆(复查)
	  大英县蓬莱镇水井街
	2013年9月13日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	90
	大英县蓬莱镇小龙小吃店(复查)
	 大英县蓬莱镇双桥路2号
	2013年9月13日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	91
	大英县蓬莱镇金鑫宾馆(复查)
	 大英县蓬莱镇双转盘
	2013年9月13日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	92
	四川盛马化工股份有限公司
	 大英县工业集中发展区
	2013年9月16日
	左小磊、王建
	1、电器线路未定期维护
2、未进行防火巡查。
	责令改正通知书([2013]第00161号)
	

	93
	四川锦泰石油化工有限公司
	大英县工业集中发展区
	2013年9月16日
	左小磊、王建
	1、电器线路未定期维护
2、未进行防火巡查。
	责令改正通知书([2013]第00162号)
	

	94
	四川中腾能源科技有限公司
	大英县工业集中发展区
	2013年9月16日
	左小磊、王建
	无
	责令改正通知书([2013]第00163号)
	

	95
	大英县九号公馆歌城
	大英县新城区死海风情街
	2013年9月16日
	左小磊、王建
	电器线路敷设不符合标准
	责令改正通知书([2013]第00164号)
	

	96
	大英县蓬莱镇月伴湾歌城
	 大英县新城区死海风情街
	2013年9月16日
	左小磊、王建
	电器线路敷设不符合标准
	责令改正通知书([2013]第00165号)
	

	97
	遂宁市威斯特购物广场有限公司
	大英县新城区南北干道
	2013年9月16日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	98
	大英县豪门夜宴商务会所
	大英县铜鼓街68号
	2013年9月16日
	左小磊、王建
	1、使用不合格消防产品
2、电器线路未定期维护保养
3、未进行防火巡查
	责令改正通知书([2013]第00167号)
	

	99
	大英县蓬莱镇百分百KTV
	大英县蓬莱镇
	2013年9月16日
	左小磊、王建
	无
	无
	

	100
	大英县蓬莱镇宾爵音乐酒廊
	大英县死海风情街
	2013年9月17日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	101
	大英抛物线网吧
	大英县交通下街102-118号
	2013年9月17日
	左小磊、王建
	使用不合格消防产品。
	责令改正通知书([2013]第00168号)
	

	102
	张生雨木材店
	李清峰饲料厂内
	2013年9月18日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	103
	四川省俐程房地产开发有限公司
	上河街
	2013.9.10
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	104
	蓬溪县第一夫人咖啡西餐厅
	天利商业街
	2013.9.10
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	105
	蓬溪加气站
	大转盘
	2013.9.10
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	106
	一品天下休闲会所
	蓬溪县赤城镇水井湾
	2013.9.10
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	107
	自由度KTV
	 蓬溪县天利商业街
	2013.9.10
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	108
	泓源液化气充装站
	蓬溪县赤城外镇西华乡
	2013.9.10
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	109
	蓬溪县足之韵养生休闲会所
	六十米大街
	2013.9.10
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	110
	蓬溪县书岸山商务酒店
	南门口
	2013.9.10
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	111
	蓬溪县君临商务宾馆
	赤城镇学苑路
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	1、电器线路未穿管2、未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	112
	天仁医院
	蜀北中路
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	1、电器线路未穿管2、未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	113
	新世纪超市
	 蓬溪县天利商业街
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	1、电器线路未穿管2、未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	114
	蓬溪县天丽花园酒店
	蓬溪县天利商业街
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	1、电器线路未穿管2、未建立消防档案
	责令限期改正
	已整改

	115
	蓬溪县重庆秦妈火锅蓬溪店
	蓬溪县五一广场
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	116
	蓬溪县明洪商务宾馆
	蓬溪县赤城镇学苑路
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	117
	蓬溪县黄廷音乐会所有限责任公司
	 赤城镇学苑路
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未确定消防安全管理人
	责令限期改正
	已整改

	118
	蓬溪县华丽大酒店
	蓬溪县鸡市街
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未建立消防档案
	责令限期改正
	已整改

	119
	蓬溪县红辉鸭肠火锅店
	学苑路
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	120
	蓬溪县赤城镇流金岁月茶馆
	赤城镇政府街
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	121
	蓬溪县新飞云网络休闲会所
	飞云桥2楼
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	122
	蓬溪县网络星空网城
	蓬溪县赤城镇金田公寓二楼
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	123
	蓬溪县物美生活超市
	南门口
	2013.9.15
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未确定消防安全管理人
	责令限期改正
	已整改

	124
	蓬溪县赤城镇星光大道歌城
	 蓬溪县天利商业街
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	已整改

	125
	 蓬溪县嘉兴商务宾馆
	赤城镇北街45号
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	126
	蓬溪县赤城镇想唱就唱歌舞厅
	天利商业街
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	127
	香辣空间
	蓬溪县五一广场内
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	128
	一品天下休闲会所
	蓬溪县赤城镇水井湾
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	129
	尚品茶园
	 蓬溪县五一广场
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	130
	金海湾国际会所
	 蓬溪县锦绣阳光城内
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	131
	蓬溪县赤城幼儿园
	鸡市街
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未建立消防档案
	责令限期改正
	整改中

	132
	蓬溪县下河小学校
	西街
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未确定消防安全管理人
	责令限期改正
	整改中

	133
	打渔仔私房菜洒楼
	 蓬溪县五一广场
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	134
	名流音乐会所
	天利商业街
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	135
	好利多百货有限责任公司
	蓬溪县中河街
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	136
	 恒康医院
	蜀北中路28号
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	137
	农业发展银行蓬溪县支行
	蓬溪县赤城镇玉泉街136号
	2013.9.16
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未确定消防安全管理人
	责令限期改正
	整改中

	138
	味觉元素清油火锅蓬溪店
	蓬溪县赤城镇东街
	2013.9.17
	贾计涛，柏强
	1、安全出口严重堵塞，已不具备安全疏散条件；2、安全出口处无疏散指示标
志；3、9号包间内灭火器压力不足
	责令限期改正
	整改中

	139
	蓬溪赤城新金爵天天浴都
	蓬溪县蜀北中路
	2013.9.17
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	140
	自由度KTV
	天利商业街
	2013.9.17
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未落实消防安全责任制
	责令限期改正
	整改中

	141
	蓬溪县文井中学校
	 蓬溪县文井镇下新街
	2013.9.17
	贾计涛，柏强
	电器线路未穿管
未确定消防安全安全管理人
	责令限期改正
	整改中

	142
	射洪县太和中学
	射洪县太和镇迎春路105号
	2013-9-10
	陈黎明、刘海东
	无
	无
	

	143
	射洪县国家粮食储备库
	射洪县太和镇新阳街551号
	2013-9-10
	陈黎明、刘海东
	无
	无
	

	144
	射洪县太和中心卫生院
	射洪县太和镇虹桥路260号
	2013-9-10
	陈黎明、刘海东
	员工安全培训无记录.
	限期整改
	

	145
	射洪县太和中心卫生院
	射洪县太和镇虹桥路260号
	2013-9-12
	陈黎明、刘海东
	员工安全培训无记录.
	限期整改
	

	146
	四川佐鲁银华纺织有限公司
	射洪县太和镇太空路
	2013-9-12
	陈黎明、刘海东
	员工安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	147
	射洪县柳树中学
	射洪县柳树镇上街100号
	2013-9-12
	陈黎明、刘海东
	无
	无
	

	148
	射洪仁和镇初级中学校
	射洪县仁和镇汇龙街151号
	2013-9-13
	陈黎明、刘海东
	无
	无
	

	149
	射洪县银河网吧
	 射洪县太和镇新阳街467号
	2013-9-13
	陈黎明、刘海东
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	

	150
	射洪县鑫阳光网吧
	射洪县太和镇紫薇街104号
	2013-9-13
	陈黎明、刘海东
	防火检查、巡查无记录.
	限期整改
	

	151
	重庆弘侨火锅射洪旗舰店
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心三楼
	2013-9-13
	陈黎明、刘海东
	员工消防演练无记录.
	限期整改
	

	152
	银杏宾馆
	射洪县太和太和大道南段银杏花园
	2013-9-13
	陈黎明、刘海东
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	

	153
	 射洪县沱牌镇皇金壹號歌城
	射洪县沱牌镇中心街
	2013-9-16
	刘海东、王国成
	采用易燃、可燃材料装修
	限期整改
	已整改

	154
	射洪县银河网吧
	 射洪县太和镇新阳街467号
	2013-9-16
	陈黎明、刘海东
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	已整改

	155
	九洲宾馆
	 射洪县太和镇沱牌大道南段
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	员工消防演练无记录.
	限期整改
	

	156
	射洪新王中王电器销售有限公司
	射洪县太和镇太和大道南段体育馆
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	

	157
	射洪县叙知香美蛙鱼头火锅店
	射洪县太和镇美丰嘉苑4栋
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	

	158
	射洪虹桥精品家私城
	 射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	

	159
	射洪县尚雅咖啡厅
	射洪县翔宇滨江花园
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	

	160
	四川宏源燃气股份有限公司CNG公司
	射洪县太和镇沱牌大道中段
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	无
	无
	

	161
	射洪县太和四小
	射洪县太和镇文化路
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	无
	无
	

	162
	射洪亚虎网吧
	射洪县太和镇金宸路
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	无
	无
	

	163
	射洪县夜焰商务歌城
	射洪县太和镇太和大道南段邮政新村巷
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	1、员工消防安全疏散演练无记录.

2、灭火器数量不足.
	限期整改
	

	164
	射洪县宝丽金歌城
	射洪县太和镇太和大道南段银杏花园旁
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	1、防火检查无记录.

2、灭火器数量不足.
	限期整改
	

	165
	射洪县外滩壹号歌城
	射洪县太和镇滨江路
	2013-9-16
	刘海东、朱存德
	无
	无
	

	166
	银杏宾馆
	射洪县太和太和大道南段银杏花园
	2013-9-17
	陈黎明、刘海东
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	已整改

	167
	射洪新王中王电器销售有限公司
	射洪县太和镇太和大道南段体育馆
	2013-9-17
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	已整改

	168
	射洪县鑫阳光网吧
	射洪县太和镇紫薇街104号
	2013-9-17
	陈黎明、刘海东
	防火检查、巡查无记录.
	限期整改
	已整改

	169
	金叶宾馆
	射洪县武安河
	2013-9-17
	刘海东、朱存德
	1、员工消防安全疏散演练无记录

2、灭火器数量不足
	限期整改
	

	170
	四川顺鑫房地产开发有限公司
	射洪县太和镇太和大道南段新华园
	2013-9-17
	刘海东、朱存德
	1、员工消防安全培训无记录

2、灭火器数量不足
	限期整改
	

	171
	 红昇大酒店
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-9-17
	刘海东、朱存德
	1、员工消防安全培训无记录

2、灭火器数量不足.
	限期整改
	

	172
	重庆弘侨火锅射洪旗舰店
	射洪县太和大道中段银丰国际商业中心三楼
	2013-9-13
	陈黎明、刘海东
	员工消防演练无记录.
	限期整改
	已整改

	173
	射洪太子休闲保健浴足中心
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-9-17
	刘海东、朱存德
	1、员工消防安全疏散演练无记录

2、灭火器数量不足
	限期整改
	

	174
	 音皇KTV
	射洪县太和镇新华河丽苑江景
	2013-9-17
	王国成、侯继修
	1、员工消防安全培训无记录.

2、灭火器数量不足.
	限期整改
	

	175
	 COCO酒吧
	射洪县太和镇武安河街
	2013-9-17
	王国成、侯继修
	1、员工安全消防疏散演练记录不符合要求.
	限期整改
	

	176
	兄弟酒吧
	射洪县南方名城
	2013-9-17
	王国成、侯继修
	1、防火检查无记录.
	限期整改
	

	177
	射洪虹桥精品家私城
	 射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号
	2013-9-18
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	已整改

	178
	射洪县尚雅咖啡厅
	射洪县翔宇滨江花园
	2013-9-18
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	已整改

	179
	射洪县叙知香美蛙鱼头火锅店
	射洪县太和镇美丰嘉苑4栋
	2013-9-18
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	已整改

	180
	射洪县如意宾馆
	射洪县沱牌大道西丽花园2-2-2号
	2013-9-18
	刘海东、朱存德
	1、员工消防安全培训无记录

2、灭火器数量不足.
	限期整改
	

	181
	射洪县万通宾馆
	射洪县解放上街14号
	2013-9-18
	刘海东、朱存德
	1、员工消防安全培训无记录.

2、灭火器数量不足
	限期整改
	

	182
	射洪县顺水湖印象生活洗浴中心
	射洪县太和镇望江路19号
	2013-9-18
	刘海东、朱存德
	1、员工消防安全培训无记录.

2、灭火器数量不足
	限期整改
	

	183
	射洪县惠丰快捷酒店
	太和镇太和大道北段
	2013-9-18
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	184
	射洪县宝丽金歌城
	射洪县太和镇太和大道南段银杏花园旁
	2013-9-18
	刘海东、朱存德
	1、防火检查无记录.

2、灭火器数量不足.
	限期整改
	已整改

	185
	兄弟酒吧
	射洪县南方名城
	2013-9-18
	王国成、侯继修
	防火检查无记录.
	限期整改
	已整改

	186
	射洪县欢腾网吧
	太和大道南段银丰国际东方商业中心一楼
	2013-9-18
	陈黎明、刘海东
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	187
	射洪县金雨网吧
	射洪县客运总站旁边
	2013-9-18
	陈黎明、刘海东
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	188
	 COCO酒吧
	射洪县太和镇武安河街
	2013-9-18
	王国成、侯继修
	1、员工安全消防疏散演练记录不符合要求.
	限期整改
	已整改

	189
	 音皇KTV
	射洪县太和镇新华河丽苑江景
	2013-9-18
	王国成、侯继修
	1、员工消防安全培训无记录.

2、灭火器数量不足.
	限期整改
	已整改

	190
	铜锣湾KTV
	射洪县太和镇滨江路浪琴阳光9号门面
	2013-9-18
	陈黎明、刘海东
	1、员工消防安全疏散演练无记录

2、该场所使用灭火器数量不足
	限期整改
	



